## 卡介苗
卡介苗设施设备外协再验证范围
建筑号 | 部门 | 类别 | 验证对象 | 系统描述 | 数量 | 验证内容 |  |  |  | 验证时间
[6 empty] | 验证阶段 | 测试项目（供参考） | 装载数量 | 合格测试次数
216车间
216 | 卡介苗室 | 工艺设备 | 蒸汽灭菌柜 | 湿热灭菌 | 8 | 再验证 | 计算机化系统审查、公用工程连接确认、断电再恢复确认、时钟准确度检查、用户权限及报警/联锁确认、真空保压测试、BD测试、过滤器SIP、空载热分布、满载热穿透测试、生物指示剂挑战测试 | 57个老装载（空载+负载）； 4个新增装载 | 1次（老装载）； 3次（新增装载） | 2026年3月-9月
216 | 卡介苗室 | 工艺设备 | 干烤箱 | 除热原 | 4 | 再验证 | 计算机化系统审查、断电再恢复确认，时钟准确度检查、用户权限及报警/联锁确认、风速及压差确认，高效过滤器完整性测试，悬浮粒子测试、空载热分布、满载热穿透测试、内毒素指示剂挑战测试 | 10个装载（空载+负载） | 1次 | 2026年3月-4月
216 | 卡介苗室 | 工艺设备 | 除热原隧道 | 内包材除热原 | 2 | 再验证 | 报警确认、悬浮粒子测试、空载热分布、满载热穿透测试、内毒素指示剂挑战测试 | 6个装载（空载+负载） | 1次 | 2026年4月；2026年11月-12月
[7 empty] | 压差确认、风速测试、高效过滤器完整性测试（粒子法）、悬浮粒子测试 | N/A | 2次/年 | 2026年5月-6月；2026年11月-12月
216 | 卡介苗室 | HVAC系统 | 洁净室 | 共计17台净化空调机组 送风口：468个 FFU：257个 | 3256m2 | 再验证 | OQ部分：房间换气次数确认、风速测试、压差确认、温度确认、湿度确认、DOP测试、自净时间测试 | N/A | 1次 | 2026-04-01
[7 empty] | OQ部分：A/B级房间风量换气次数确认、风速测试、压差确认、DOP测试 | N/A | 2次/年 | 2026年4月；2026年10月
216 | 卡介苗室 | 洁净设备 | 传递窗 | 物品传递 | 3+5（A/B级） | 再验证 | 计算机化系统审查、功能操作确认、送风时间测试、换气次数测试、高效过滤器完整性测试、互锁测试、自净时间测试、紫外灯辐射照度测试 | N/A | 1次（3台）； 2次/年（5台） | 2026年4月-5月；2026年10月-11月
216 | 卡介苗室 | 洁净设备 | 层流车 | 提供A级层流操作环境 | 2 | 再验证 | 计算机化系统审查、控制系统功能性确认、报警测试、电源中断控制、风速测试、高效过滤器完整性测试 | N/A | 2次/年 | 2026年4月-5月；2026年10月-11月
216 | 卡介苗室 | 洁净公用工程 | 洁净压空系统 | 提供洁净压缩空气 | 47点位 | 再验证 | 悬浮粒子、微生物、油分、水分 | N/A | 连续测试3天 | 2026-08-01
216车间QC区
216（QC检定区） | 质量检定室 | HVAC系统 | 洁净室 | 共计2台净化空调机组 送风口：77个 FFU：5个 | 353m2 | 再验证 | OQ部分：房间换气次数确认、风速测试、压差确认、温度确认、湿度确认、DOP测试、自净时间测试 | N/A | 1次 | 2026年5月-6月
216（QC检定区） | 质量检定室 | 洁净设备 | 传递窗 | 物品传递 | 6 | 再验证 | 计算机化系统审查、功能操作确认、送风时间测试、换气次数测试、高效过滤器完整性测试、互锁测试、自净时间测试、紫外灯辐射照度测试 | N/A | 1次 | 2026年5月-6月