## 工艺设备及HVAC
工艺设备及HVAC系统外协再验证范围
——成都生物制品研究所有限责任公司
建筑号 | 部门 | 类别 | 验证对象 | 系统描述 | 数量 | 验证内容 |  |  |  | 验证时间
[6 empty] | 验证阶段 | 测试项目（供参考） | 装载数量 | 合格测试次数
216 | 卡介苗室 | 工艺设备 | 冻干机 | 制品冻干 | 2（1台新购冻干机） | 再验证（另含1台新购冻干机PQ） | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、冻干程序控制流程确认、CIP程序控制流程确认、SIP程序控制流程确认 | N/A | 1次 | 2026年3月-4月； 2026年12月
[7 empty] | 基础功能性测试：公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、板层降温速率和极限温度确认、板层升温速率和极限温度确认、冷凝器的降温速率和极限温度确认、真空抽气速率和极限真空确认、真空泄漏率确认、冷凝器捕水量测试 | N/A | 1次
[7 empty] | CIP性能测试 | N/A | 1次（PQ执行3次）
[7 empty] | SIP性能测试、板层温度均匀度测试 | N/A | 3次
102 | 分包装室 | 工艺设备 | 冻干机 | 制品冻干 | 1 | 再验证 | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、冻干程序控制流程确认、CIP程序控制流程确认、SIP程序控制流程确认 | N/A | 1次 | 2026-11-01
[7 empty] | 基础功能性测试：公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、板层降温速率和极限温度确认、板层升温速率和极限温度确认、冷凝器的降温速率和极限温度确认、真空抽气速率和极限真空确认、真空泄漏率确认、冷凝器捕水量测试 | N/A | 1次
[7 empty] | CIP性能测试 | N/A | 1次
[7 empty] | SIP性能测试、板层温度均匀度测试 | N/A | 3次
208 | 分包装室 | 工艺设备 | 冻干机（包括进出料系统） | 制品冻干 | 6 | 再验证 | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、冻干程序控制流程确认、CIP程序控制流程确认、SIP程序控制流程确认 | N/A | 1次 | 2026年7月-9月
[7 empty] | 基础功能性测试： 冻干机：公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、板层降温速率和极限温度确认、板层升温速率和极限温度确认、冷凝器的降温速率和极限温度确认、真空抽气速率和极限真空确认、真空泄漏率确认、冷凝器捕水量测试。 进出料系统：倒瓶率，碎屏率，压塞效果，进出速度。 | N/A | 1次
[7 empty] | CIP性能测试 | N/A | 1次
[7 empty] | SIP性能测试、板层温度均匀度测试 | N/A | 3次
219 | 分包装室 | 工艺设备 | 冻干机（包括进出料系统） | 制品冻干 | 2 | 再验证 | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、冻干程序控制流程确认、CIP程序控制流程确认、SIP程序控制流程确认 | N/A | 1次 | 2026年11月-12月
[7 empty] | 基础功能性测试： 冻干机：公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、板层降温速率和极限温度确认、板层升温速率和极限温度确认、冷凝器的降温速率和极限温度确认、真空抽气速率和极限真空确认、真空泄漏率确认、冷凝器捕水量测试。 进出料系统：倒瓶率，碎屏率，压塞效果，进出速度。 | N/A | 1次
[7 empty] | CIP性能测试 | N/A | 1次
[7 empty] | SIP性能测试、板层温度均匀度测试 | N/A | 3次
N/A | 质量保证部 | 工艺设备 | 稳定性孵箱 | 产品稳定性试验 | 7 | 再验证 | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、时钟准确度检查、温湿度控制探头比对测试、温湿度分布测试 | N/A | 1次 | 2026年3月-4月
201 | 细菌性疫苗一室 | HVAC系统 | 洁净室 | 共计12台净化空调机组 送风口：328个 FFU：130个 | 2777m2 | 再验证 | OQ部分：房间换气次数确认、风速测试、压差确认、温度确认、湿度确认、DOP测试、自净时间测试 | N/A | 1次 | 2026年3月-12月
201 | 细菌性疫苗一室 | 洁净设备 | 传递窗 | 物品传递 | 23 | 再验证 | 计算机化系统审查、功能操作确认、送风时间测试、换气次数测试、高效过滤器完整性测试、互锁测试、自净时间测试、紫外灯辐射照度测试 | N/A | 1次 | 2026年3月-12月
201 | 细菌性疫苗一室 | 洁净设备 | 生物安全柜 | 提供A级层流操作环境 | 3 | 再验证 | 计算机化系统审查、控制系统功能性确认、报警测试、电源中断控制、风速测试、高效过滤器完整性测试、气流烟雾流形测试、紫外灯辐射照度测试 | N/A | 1次 | 2026年3月-12月
201 | 细菌性疫苗一室 | 工艺设备 | 高压锅 | 湿热灭菌 | 5 | 再验证 | 计算机化系统审查、公用系统连接确认、断电再恢复确认、时钟准确度检查、过滤器完整性测试、用户权限及报警/联锁确认、噪声测试、真空保压测试、BD测试、过滤器SIP、空载热分布测试、满载热分布/热穿透/生物指示剂挑战测试、干燥度确认等 | 27个装载（空载+负载） | 1次 | 2026年6月-12月
201 | 细菌性疫苗一室 | 工艺设备 | 干烤箱 | 除热原 | 3 | 再验证 | 计算机化系统审查、断电再恢复确认，时钟准确度检查、用户权限及报警/联锁确认、风速及压差确认，高效过滤器完整性测试，悬浮粒子测试、空载热分布、满载热穿透测试、内毒素指示剂挑战测试 | 6个装载（空载+负载） | 1次 | 2026年6月-12月
201 | 细菌性疫苗一室 | 工艺设备 | 工艺大罐 | 产品生产、配液 | 13 | 再验证 | 计算机化系统审查、公用设施检查、过滤器完整性测试、用户权限及报警/联锁确认、罐体密闭性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认 | N/A | 1次 | 2026年8月-12月
[7 empty] | 管路及空罐灭菌、进气过滤器和排气过滤器SIP、管路及实罐灭菌、发酵培养阶段温度测试、转种管路灭菌 | 32个装载（空罐+实罐） | 1次
201（分装区） | 分包装室 | HVAC系统 | 洁净室 | 共计2台净化空调机组 送风口：35个 FFU：41个 | 281m2 | 再验证 | OQ部分：房间换气次数确认、风速测试、压差确认、温度确认、湿度确认、DOP测试、自净时间测试 | N/A | 1次 | 2026年7月-8月
[7 empty] | OQ部分：A/B级房间风量换气次数确认、风速测试、压差确认、DOP测试 | N/A | 2次/年 | 2026年7月-8月； 2027年1月
201（分装区） | 分包装室 | 洁净设备 | 传递窗 | 物品传递 | 3 | 再验证 | 计算机化系统审查、功能操作确认、送风时间测试、换气次数测试、高效过滤器完整性测试、互锁测试、自净时间测试、紫外灯辐射照度测试 | N/A | 1次 | 2026年7月-8月
219 | 生物技术研究室 | HVAC系统 | 气流流型 | 确认气流流向 | 23个层流罩 | 再验证 | 层流下动、静态气流流型，跨级别房间气流流型 | N/A | 1次 | 2026年9月-10月