成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程部. 标题：201车间一层制水间 更换纯化水机和多效蒸馏水机 改造实施方案

目录

- 目录………………………………………………………………………（2/17）

- 签批页………………………………………………………………………（3/17）

- 简介…………………………………………………………………………………（4/17）

方案实施目的………………………………………………………………………（4/17）

方案实施范围………………………………………………………………………（4/17）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4/17）

- 其他…………………………………………………………………………………（17/17）

简介

方案实施目的：

根据细菌性疫苗一室变更申请：纯化水机、多效蒸馏水机。在201车间一楼更换纯化水制备系统和多效蒸馏水机，以满足使用部门需求。

方案实施范围：

201车间一楼制水间

方案实施职责：

工程部：负责编制工程改造实施方案、负责施工前成品保护、现场施工安装、设备调试；

质量保证部：负责设备DQ、IQ、OQ、PQ等验证工作实施；

使用部门：参与设备安装、调试、验证、验收确认，负责旧设备的报废。

供应商职责：新制设备制造、运输、吊装、就位、二次配管（包含排放管路、工业蒸汽管路、产水管路、原料水管路、压缩空气管路及线缆）甲方就近预留接口。

主要内容

- 工艺部分

- 背景简介：

### 一楼：201车间一层制水间为非洁净控制区域，此次改造不涉及洁净级别的变化，改造面积约120平方米。

- 改造需求：具体改造需求如下

  - 拆除工作项主要包括：

一楼制水间设备进出场吊装口处砖混墙体、窗户拆除。

一楼制水间设备进出场通道处干涉的工业蒸汽管路、灯具、吊架、排风管、给排水管道拆除。

- 拆除顶板处空调机组排水PVC管道。

- 一楼旧水机拆除并转运出车间至指定位置。拆除旧设备包括：一台旧纯化水预处理机（12T）包含：一个原水罐（约4T）、碳罐（约3T）、石英砂罐（约3T）、两个中间水罐（约3T）。一台旧RO膜纯化水制备机（10T）、一台旧注射水多效蒸馏水机（3T）。

  - 安装工作项主要包括：

- 制水间设备进出场吊装口处的墙体恢复，破墙位置新装门，排风管重新布局制作安装。

- 制水间设备进出场通道处排风机电气电路、控制电路修复恢复。

- 制水间调整并新增照明灯。

- 新购并制作安装顶板处空调机组排水管道。

- 制水间地面原排水地沟填平，新挖排水沟，并填平。

- 地面做环氧。

- 夹层冷媒管路更换

- 制水间新增线槽。

- 设备公用工程：工业蒸汽管路、动力压空管路、排水管路制作安装，纯化水制备系统和多效蒸馏水机供给和排放管，按图纸在附近进行预留接口，纯化水、注射用水分配系统、纯蒸汽系统排放需工程施工方进行接管；以及设备电气配电工作均由工程施工方进行。

- 新购水机排放需求：

- 多效蒸馏水机：

不合格水无压排放（99℃），排放管道（DN50 20米）引出至车间外降温池。

工业蒸汽冷凝水高温带压排放（138℃），高温带压排放管道（DN50 20米）引出至车间外热回收系统。

- 纯化水制备系统：

原水罐无压常温（22℃）排放、纯化水预处理废水无压常温（25℃）排放和灭菌工业蒸汽凝结水带压高温（121℃）排放，此三路排放可合并成一根高温带压排放管道（DN65 20米）引出至车间外降温池；

RO膜纯化水制备主机废水无压常温（22℃）排放、灭菌工业蒸汽凝结水带压高温（121℃）排放；此两路排放可合并成一根高温带压排放管道（DN65 15米）引出至车间外降温池。

水站分配储罐系统：B区PW纯化水储罐排放及配套泵、百白破PW纯化水储罐排放，此两路接入RO膜纯化水制备主机废水无压常温排放管（DN50 15米）。B区WFI注射水储罐排放、百白破WFI注射水储罐排放，此两路接入多效蒸馏水机不合格水无压排放（99℃）管（DN50 15米）。4套分配系统的取样排放、纯蒸汽发生器取样排放，此五路排放可合并成一根无压排放管道（DN20 40米）。

综上：制水间新制作安装4根排放管道引出建筑至降温池。一根高温高压排放管路接入热回收系统(按流程调整排放顺序)

- 水站新增线槽：

线槽从配电间配置到纯化水制备系统、多效蒸馏水机、4套分配系统水罐处，主线线槽，支路线槽采用。

- 自控：纯化水制备系统、多效蒸馏水机系统、纯蒸汽发生器数据需接入SCADA。

  - 时间要求：

- 旧设备拆卸转移2026.08.05。

- 排放管安装2026.08.10。

- 新设备进场2026.08.13。

- 设备安装调试2026.09.05：包含配管、SAT、IQ、OQ。

- 水站施工结束2026.09.09：包含墙面、风管、门等恢复。

B201车间水站改造初步拆除和安装工作列项，内容详情见表一：

| 房间号 | 改造工作项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 制水间 | 拆除项： |  |
|  | 1.拆除靠近监控室外走道处设备进出吊装口的砖混墙及窗户，拆墙破洞净空尺寸为长2600mm X 宽250mm X 高梁下4050mm。 |  |
|  | 2.保护性拆除设备进出口处干涉工业蒸汽管道；拆除长度约5米；拆除后管口采用盲板法兰封死。 |  |
|  | 3. 一台旧纯化水预处理机（12T）包含：一个原水罐（约3T）、碳罐（约2.5T）、石英砂罐（约2.5T）、两个中间水罐（约3T）。一台旧RO膜纯化水制备机（10T）、一台旧注射水多效蒸馏水机（3T）。搬运出建筑外指定位置，以及同步拆除附属工业蒸汽、压空管道、电缆。 |  |
|  | 4.拆除＜4.2米高度范围内干涉的电气桥架、灯具、吊架、排风风管； |  |
|  | 5.拆除顶板处空调机组排水PVC管道。（40米） | 有可能会有水，需进行引流。 |
|  | 6.夹层换热器冷媒管路更换。 |  |
|  | 7.水站玻璃门、吊顶拆除。 |  |
|  | 安装项：（设备进场后的安装恢复工作） |  |
|  | 1.制水间监控室外设备进出吊装口处砖混墙砌筑恢复、瓷砖粘贴恢复、及窗户恢复安装。 | 注意瓷砖选型颜色与原瓷砖同色，砌筑墙面与窗户面抹灰刷白 |
|  | 2. 制水间监控室外设备进出吊装口处新购新增一扇双开门及附属件（门框、锁具等）安装。 |  |
|  | 3. 设备供应商：新制设备制造、运输、吊装、就位、二次配管（包含排放管路、工业蒸汽管路、产水管路、原料水管路、压缩空气管路及线缆）甲方就近预留接口。 | 工程施工方按点位图进行预留接口。 |
|  | 4. ＜4.2米高度范围内干涉的电气桥架、吊架、给排水管道安装恢复，排风风管制作安装。以及排风风管电气系统电路、控制电路修复恢复。 |  |
|  | 5.调整新增照明灯具安装。 |  |
|  | 6.新增线槽并安装固定。 |  |
|  | 7.夹层冷媒管路新装。 |  |
|  | 8.更换水站玻璃门吊顶更换。 |  |
|  | 7.更换纯化水制备系统（50KW）和多效蒸馏水机电缆(5KW)。 |  |
|  | 8.工程施工方负责制水间5根排放管道的制作安装施工，并引出至建筑外降温池处或热回收系统。 |  |
|  | 9.自控：工程施工方负责对纯化水制备系统、多效蒸馏水机系统、纯蒸汽发生器所需数据进行采集，程序编程、画面组态施工，接入SCADA和成都所CMS平台，并负责实施自控接入CMS平台后的调试、验证工作，出具调试和验证报告。 |  |
|  | 10.设备调试工作：工程施工方需配合设备电气桥架、自控电缆恢复安装后的设备上电测试、联动调试工作。 |  |
|  | 11.制水间地面原排水地沟填平。 |  |

（表一）

- 改造工艺平面布局图：

- 一楼制水机间改造后设备平面布局（不涉及平面图变动，仅设备安装位置调整，以及新增一道双扇门方便制水间人员进出）

- B201车间制水间设备进出场方案：

### 一楼制水间原旧纯化水机、旧注射水机可打散拆除出场（可暂不考虑其具体尺寸）；

### 新购最长最宽最高设备注射水多效蒸馏水机尺寸=长5560mm×宽1850mm×高4250mm（注射水多效水机最高处进场时可拆除部分部件，使得高度降到梁下4050mm以下位置，方便设备进场。）；设备进出场通道需破拆制水间靠近监控室外建筑砖混墙体和窗户，建议拆除墙体的洞口尺寸为长3600mm、高4050mm。

- 公用工程需求参数：

- 一楼注射水多效蒸馏机公用工程参数信息：

注射水多效蒸馏水机尺寸见 图四：

（图四）

- 一楼纯化水机公用工程参数信息：

纯化水机尺寸见图五：

- 暖通系统工程量

暖通专业涉及的改造工程清单：

一层制水间改造涉及水站排风风管拆除与恢复，及部分排风管新制作、安装。具体工程量清单如下：

| 水站内风管机风阀拆除 | m2 | 20.38 |
| --- | --- | --- |
| 风管及风阀利旧安装 | m2 | 20.38 |
| 新装风管 | m2 | 10 |

- 自控改造工程量

## 自控专业涉及的改造工程清单：

| 24芯单模光缆 | m | 110 | SCADA系统，软件完善和调试、验证 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百兆单模单纤光纤收发器 | 台 | 4 | 人脸识别门禁一体机 | 台 | 1 |

- 给动力、排水改造工程量

责制水间5根排放管道的制作安装施工，并引出至建筑外降温池处或热回收系统，夹层冷媒管路更换，工业蒸汽管路改动。具体工程量清单如下：

| 304不锈钢管DN100 | m | 40 | 316不锈钢管件 DN20 | 个 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢管DN65 | m | 43 | 316不锈钢管件 DN25 | 个 | 6 |
| 304不锈钢管DN50 | m | 3 | 316不锈钢管件 DN32 | 个 | 6 |
| 304不锈钢管DN40 | m | 3 | 316不锈钢管件 DN40 | 个 | 6 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ25*2.5 | m | 36 | 316不锈钢管件 DN50 | 个 | 6 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ32*3.0 | m | 8 | 不锈钢制管平焊法兰 DN80 | 片 | 3 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ38*3.0 | m | 64 | 304不锈钢法兰盲板 DN32 | 个 | 1 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ57*3.5 | m | 41 | 波纹管密封截止阀 DN32 | 个 | 1 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ76*4.0 | m | 57 | 波纹管密封截止阀 DN50 | 个 | 1 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ89*4.0 | m | 28 | 波纹管密封截止阀 DN80 | 个 | 1 |
| 304不锈钢无缝钢管 φ108*4.0 | m | 18 | 疏水阀阀组利旧安装 | 套 | 2 |
| 304不锈钢管件 DN25 | 个 | 4 | 铝皮保护层 | m2 | 174.93 |
| 304不锈钢管件 DN20 | 个 | 14 | 岩棉保温 | m3 | 2 |
| 304不锈钢管件 DN40 | 个 | 2 | 管道支架制作安装 | Kg | 500 |
| 304不锈钢管件 DN32 | 个 | 26 | 304不锈钢球阀 DN20 | 个 | 10 |
| 304不锈钢管件 DN65 | 个 | 29 | 混凝土地面拆除 | m2 | 6 |
| 304不锈钢管件 DN50 | 个 | 6 | 挖基坑、沟槽土方 | m3 | 10 |
| 304不锈钢管件 DN80 | 个 | 8 | 土方回填 | m3 | 10 |
| 304不锈钢管件 DN100 | 个 | 16 | 建渣弃置 | 项 | 1 |
| 不锈钢制管平焊法兰 DN32 | 副 | 2 | 喷播植草（灌木）籽 | m2 | 5 |
| 不锈钢制管平焊法兰 DN50 | 片 | 3 | 砖砌管沟 | m | 1 |
| 316不锈钢管 DN15 | m | 6 | 管道、支架含受损保温棉及铝皮拆除 | 项 | 1 |
| 316不锈钢管 DN20 | m | 6 | 地面防水施工 | m2 | 20 |
| 316不锈钢管 DN25 | m | 6 | 原室内塑料排水管拆除及恢复 | m | 80 |
| 316不锈钢管 DN32 | m | 6 | 316不锈钢管 DN50 | m | 6 |
| 316不锈钢管 DN40 | m | 12 | 316不锈钢管件 DN15 | 个 | 6 |

- 电气专业改造工程量

## 电气专业涉及的改造工程清单：

更换纯化水制备系统、多效蒸馏水机主电缆，新增照明灯具安装，新增线槽并安装固定。具体工程量清单如下：

| 电力电缆 YJV-5*2.5mm2 | m | 25 | 防水防潮灯具 |  | 套 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm2 | 个 | 4 | 电气配线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 250 |
| 电气配管 SC25 | m | 10 | 钢制喷塑线槽 80x50 |  | m |  | 60 |
| 热侵镀锌桥架 200x150 | m | 30 |  |  |  |

- 土建&建筑装饰专业

201车间水站改造土建&装饰专业工作重点为墙体拆除及修复，地面装饰面层修复，施工量如下 ：

| 砖砌体拆除 | m3 | 3.8 | 吊顶拆除 | m2 | 10.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实心砖墙 | m3 | 1.6 | 铝扣板吊顶 | m2 | 10.7 |
| 墙面一般抹灰 | m2 | 6.67 | 现浇构件钢筋径 | t | 0.053 |
| 外墙纸皮砖 | m2 | 6.67 | 室内防潮防霉乳胶漆 | m2 | 400 |
| 玻璃窗保护性拆除 | 樘 | 1 | 吊顶拆除 | m2 | 8.7 |
| 百叶拆除 | 扇 | 6 | 铝扣板吊顶 | m2 | 8.7 |
| 铝合金防雨百叶 1520*780mm | 个 | 2 | 玻璃门保护性拆除 | 樘 | 1 |
| 铝合金防雨百叶 1140*450mm | 个 | 4 | 玻璃平开门 | 樘 | 1 |
| 防火门 钢质甲级 | m2 | 4.05 | 1楼制水站地沟凿洞 | 项 | 1 |
| C25混凝土坡道 | m2 | 3.4 | 原排水沟底混凝土浇筑 | m3 | 2 |
| 构造柱 C25 | m3 | 0.2 | 原沟底混凝土拆除 | m3 | 2 |
| 过梁 C25 | m3 | 0.15 | 脚手架搭拆、车间成本品保护、车间保洁 | 项 | 1 |
| 构造柱模板 | m2 | 3 | 原制水站设备拆除 | 台 | 1 |
| 过梁模板 | m2 | 1.92 |  |  |  |

其他：无