成都生物制品研究所有限责任公司

211车间发酵罐管路改造谈判采购通知单

- 项目概况

1.地点：成都市锦华路三段379号厂区内；

2.基本情况：肺炎车间发酵罐大罐至离心间的软管改硬管工作，并实现CIP/SIP功能

3.工期要求：接通知后入场,45天完成。

- 资格要求

1.	具有独立法人资格；

2.	资质要求：

1）.建筑施工类建筑业资质：建筑机电安装工程专业承包资质，覆盖车间内管道支吊架、仪表、阀门、洁净区配管、给排水配套施工；安全生产许可证。

2）.现场作业人员个人持证：施工人员需持特种设备焊接操作人员证、电工证、高空作业证、压力容器 / 管道作业安全操作证。

3）.需了解设备原程序及结构，并出具相应验证文件及辅助完成其验证工作。

3.	信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录　。

- 技术要求

1.需厂家提供改造施工图、焊接方案、洁净施工方案、验证方案，所有材料、焊材、密封件提供材质证明、溶出 / 析出报告、316L材质证书。管材 / 阀门材质证书、内窥镜检测影像、钝化报告、试压记录、CIP/SIP 验证数据、风险评估报告、竣工图、SOP 操作规程更新、修改前/后的备份程序、改造后BOM清单及清单中配件的说明书、合格证。

2.管道需采用316L 低碳不锈钢（碳≤0.03%），ASTM A270 制药级；

管路需酸洗钝化抛光并提供报告，内壁表面粗糙度：电解抛光 Ra≤0.4μm。

3.管路需遵循3D 零死角规则；水平管坡度≥0.5%～1%，统一向最低点排水阀倾斜；每段改造管路最低处设排空阀。

4.新增阀门需采用卫生级隔膜阀。

5.改造完成后需提供软硬件不低于1年的质保。

- 报价要求

1.本项目固定总价，中标后不调整；机械硬件材料、电气材料、人工成本需分开报价。

2.报价需要明确不含税价及税率，报价有效期、一般纳税人/小规模纳税人等，并加盖公章。

3.付款方式：合同签订后预付合同金额的20%，所有工作完成，验收合格后，支付合同金额的75%，剩余合同金额的5%作为质保金，1年后无息退还。每笔均开具增值税专用发票，2个月后支付。具体采用银行汇款、银行承兑汇票，供应链方式，以最终商务谈判为准。

4.投标文件密封递交一式1份，封面写明项目名称，密封处加盖公章。

5.报价函内需要留联系人手机号；

- 递交文件截止日及递交地址

- 2026年06月22日上午9点；

- 成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼403办公室；

联系人：廖老师 联系电话：（028）84418801  邮箱：liaochangjing@sinopharm.com

- 技术咨询：周佩屿  电话：028-84419193

- 投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；

- 其他

- 纪检监督电话：028-84418847

- 纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年06月16日

备注：报价文件格式及内容自拟