成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程信息部. 标题： 狂犬219车间FMS系统相对压差改造方案 方案编号： EN.P-JG-2026-23-00

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3）

- 简介…………………………………………………………………………………（4）

方案实施目的………………………………………………………………………（4）

方案实施范围………………………………………………………………………（4）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4）

文件签批

简介

方案实施目的：

根据2026年狂犬219车间二合一检查缺陷整改内容，车间内跨洁净级别房间、有毒区与无毒区之间房间、穿墙管线等房间之间需增加相对压差监测（CAPA-2026-121）。我部拟在狂犬219车间三楼、四楼范围内部分房间新增相对压差监测点位并接入FMS系统进行实时监测。

方案实施范围：

狂犬219车间三楼、四楼

主要内容

- 改造点位详情见风险评估附件。

- 详细改造方案：

- 219车间现有FMS系统PLC剩余IO点位不能满足此次改造的需要。本次改造FMS系统PLC需新增AI、AO模块。

- 敷设传感器至IO柜的线缆，并在IO柜内接线。敷设线缆、安装传感器需要对房间壁板进行打孔操作。

- 压差传感器安装需满足公司统一标准要求。

- 相邻两侧房间有绝对压差监测的点位，通过压差值计算得出相对压差值。此项共计50个。详见附件1：《狂犬219车间三楼、四楼部分房间新增相对压差监测点位及报警参数》。

- 相邻两侧房间无绝对压差监测的点位，新增相对数显压差计，其值接入公司CMS平台。此项共8个。详见附件1：《狂犬219车间三楼、四楼部分房间新增相对压差监测点位及报警参数》。

- 调整部分不满足压差梯度涉及的房间压差。详见附件2：《狂犬219车间房间压差设计值调整清单》。

- 设置有相对压差的房间现场安装有红、绿、黄三色报警灯，压差异常时，通过三色报警灯将声光提醒现场操作人员。

- 手机报警通过成都公司Welink报警平台实现。

- 所有新增点位监控画面、数据存储接入公司CMS平台，更新CMS系统底图、画面。

- 根据使用部门需要，配置温度超标报警值以及手机报警接收人员。

- 对新增点位按公司质量部门要求进行验证，并出具验证报告。

- 改造工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对压差传感器 | 带显示，带5米延长线，量程满足0~100Pa测 | 个 | 8 | E+E/ 西特/罗斯蒙特 |
|  | 三色报警灯 | 红、黄、绿三色，带蜂鸣器 | 个 | 2 | 伟马快得、施耐德、天得 |
|  | AI模块 | 6ES76508AE600AA0 | 个 | 2 | 西门子 |
|  | DO模块 | 6ES76508EK800AA0 | 个 | 2 | 西门子 |
|  | 40针连接器 | 6ES73921AM000AA0 | 个 | 4 | 西门子 |
|  | 模块底座2X40mm总线单元 | 6ES76508PC000AA0 | 个 | 2 | 西门子 |
|  | 快速接线端子板 | 2个LWKL-XC-DO16PX 16路DO快接模组（保险型），带3米连接线缆 | 个 | 2 | 朗威、魏德米勒、菲尼克斯 |
|  | 快速接线端子板 | LWKL-XC-AC08PX 8路AI/AO快接模组（保险型），带3米连接线缆 | 个 | 2 | 朗威、魏德米勒、菲尼克斯 |
|  | 控制线缆 | RVVP-4*1.0mm2 | 米 | 800 | 国优 |
|  | 控制线缆 | RVVP-6*1.0mm2 | 米 | 200 | 国优 |
|  | 线管及施工辅材 | 线管及施工辅材 | 批 | 1 | 国优 |
|  | 施工安装费 | 线管敷设、放线、设备安装、防火封堵、设备标识等 | 式 | 1 | / |
|  | 程序修改、调试费 | FMS程序修改、调试 | 式 | 1 | / |
|  | 画面组态、调试费 | 画面编辑组态修改、调试；手机报警配置调试 | 式 | 1 | / |
|  | 验证测试费 | 验证文档编写、测试、签批、文件管理 | 式 | 1 | / |