成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程信息部. 标题：菌苗一室201车间BMS系统更换CPU施工方案 方案编号： EN.P-JG-2026-24-00

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3）

- 简介…………………………………………………………………………………（4）

方案实施目的………………………………………………………………………（4）

方案实施范围………………………………………………………………………（4）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4）

文件签批

简介

方案实施目的：

菌苗一室201车间BMS系统CPU使用年限已达15年，超过厂家建议使用年限10年的要求，目前CPU内存占用率长期处于90%以上，系统操作频繁出现卡死现象，已多次造成设备停机，引发偏差，对生产保障影响较大。为提高系统稳定性，保障生产顺利进行，我部拟更换菌苗一室201车间BMS系统CPU及配套扩展模块工作。

方案实施范围：

细菌性疫苗一室201车间

主要内容

- 车间停产期间下载原BMS程序。

- 按照公司CMS平台统一管理要求，对BMS系统各空调机组程序、图控进行梳理、修改。空调机组控制逻辑参照现有已成熟方案，通过串级PID方式实现房间温湿度稳定。

- 梳理现有显示异常的监测点位，更换坏损传感器（传感器甲供）。

- 更换BMS系统新CPU，新增AI、AO、DI、DO扩展模块各两个，程序上传。

- 将车间屋顶两台冷库制冷机组运行状态及乙二醇水箱温度接入BMS系统进行实时监测。

- 对BMS系统进行验证。

- 改造工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU | AB控制器1756-L74 | 个 | 4 | 罗克韦尔 |
|  | AI | 1794-IE12 | 个 | 2 | 罗克韦尔 |
|  | AO | 1794-OE12 | 个 | 2 | 罗克韦尔 |
|  | DI | 1794-IB32 | 个 | 2 | 罗克韦尔 |
|  | DO | 1794-OB32 | 个 | 2 | 罗克韦尔 |
|  | 乙二醇温度传感器 | B级精度，两线制，4-20ma,带变送器和延长线，量程满足-50~50℃监测 需定制水箱高度的不锈钢温度长套管 | 个 | 2 | E+E/ VAISALA |
|  | 控制线缆 | RVVP-4*1.0mm2 | 米 | 200 | 国优 |
|  | 控制线缆 | RVVP-6*1.0mm2 | 米 | 200 | 国优 |
|  | 线管及施工辅材 | 线管及施工辅材 | 批 | 1 | 国优 |
|  | 施工安装费 | 线管敷设、放线、设备安装、防火封堵、设备标识等 | 式 | 1 | / |
|  | 程序修改、调试费 | BMS程序修改、调试 | 式 | 1 | / |
|  | 系统验证 | BMS系统验证 | 式 | 1 | / |