成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程信息部. 标题： 动物室207车间自控改造方案 方案编号： EN.P-JG-2026-25-00

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3）

- 简介…………………………………………………………………………………（4）

方案实施目的………………………………………………………………………（4）

方案实施范围………………………………………………………………………（4）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4）

文件签批

简介

方案实施目的：

为实现公司自控及监控平台一体化平台管理需求，动物室207车间空调机组自控系统已于2023年11月接入CMS-BMS系统，但因原施工单位原因，合同未完全执行且终止，导致自控系统硬件优化改造工作未能开展，空调机组、车间温湿度压差等自动控制无法完全满足实际需求。我部拟启动动物室207车间自控改造，实现207车间房间的压差及温湿度控制的策略优化，实现公司统一标准。

方案实施范围：

动物室207车间

主要内容

- 为空调机组冷冻水电动阀，蒸汽加热电动阀，蒸汽加湿电动阀新增反馈信号线，在BMS画面中增加阀门反馈信号，并接入BMS画面，实现阀门实时状态监测。

- 更换BMS系统中目前已损坏的温湿度传感器7个，房间压差传感器2个，及其线路，对标公司统一标准，实现备件统一化。（传感器甲供）

- 车间一楼6个饲养单元新增房间温湿度传感器12个，二楼隔离器房间（L6、L6a）新增温湿度传感器2个。传感器信号接入到FMS系统。新增三色报警灯8个，可选择静音。

- 每台空调机组新增空调机组送风风量传感器1个，共计11个。

- 更新BMS监测及控制逻辑，实现信号输入、反馈正常，空调机组控制原理参照成都公司最新控制要求，满足控制温湿度稳定及节能的需求。

- 根据新增点位需求， FMS/BMS控制柜新增控制模块满足新增点位接入、控制及未来潜在需求预留。

- 在212中控室新增单色声光报警器, 将BMS系统中关键设备报警接入该声光报警器。

- 详细改造方案：

- 动物室207车间现有BMS系统PLC剩余IO点位已无法满足此次改造的需要。本次改造需新增AI、DO模块，通讯模块、电源模块及配套连接器、导轨、IO柜等辅助材料。

- 动物室207车间FMS系统每个空调系统新增温湿度传感器一个，并新增三色声光报警器一个。在车间办公室新增三色声光报警器一个。

- 拆除原动物室207FMS系统各分散的控制柜，并新增IO柜一个，并配置适量IO模块，所有传感器信号接入该模块，通过通讯方式与109车间CPU接入公司现有CMS-FMS系统，实现画面风格统一。

- 空调机组阀门电动阀执行器新增反馈信号、新增机组送风风速传感器，敷设传感器至BMS系统IO柜的线缆，并在IO柜内接线。

- 在BMS系统对空调机组控制逻辑按公司最新要求进行部署，实现机组及房间温湿度的自动控制。（详细的自控逻辑描述：①通过串级PID控制冷冻水电动阀及热水电动阀、蒸汽加湿阀实现房间温湿度稳定；②空调机组启停逻辑优化，满足空调机组熏蒸，停机等过程自动化运行；）

- 手机报警通过成都公司Welink报警平台实现。

- 所有点位的监控画面、数据存储接入公司CMS平台。

- 根据使用部门需要，配置温度超标报警值以及手机报警接收人员。

- 改造完成后对系统进行验证。

- 改造工程量清单详见附件《动物室207车间自控改造清单》。