成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程信息部. 标题： 2026年自控系统改造方案 方案编号： EN.P-JG-2026-26-00

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3）

- 简介…………………………………………………………………………………（4）

方案实施目的………………………………………………………………………（4）

方案实施范围………………………………………………………………………（4）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4）

文件签批

简介

方案实施目的：

根据各车间大修需求，将102车间冷库制冷机组、106车间C2\C5空调机组接入BMS系统；调整分包装102车间互锁门延时逻辑；培养基210车间调整现有温湿度压差传感器至A209房间；对中控组日常运营中发现的CMS系统异常情况进行优化；重组药物研究室109车间K08房间新增超低温冰箱接入FMS系统，HPV103车间新增FMS点位。

方案实施范围：

分包装102车间、重组药物研究室106车间，重组药物研究室109车间，培养基210车间、HPV103车间。

主要内容

- 分包装102车间改造内容：

- 分包装102车间BMS系统PLC剩余IO点位能满足此次改造的需要，本次新增点位直接接入。

- 乙二醇水箱温度传感器探头固定在乙二醇出水总管上，采用喉箍固定，传感器接至就近BMS的IO柜，并在IO柜内接线。

- 制冷机组通过开关量信号监测机组运行状态及故障报警情况，并将相应信号接入BMS系统，风格与现有平台保持一致。

- 分包装102车间C区互锁门逻辑修改，修改后可实现该区域锁门进出房间延时时间分别设置，人员进入下一级别房间后，本房间可再次开门进入。

- 对各功能进行调试、验证。

- 重组药物研究室106车间改造内容：

- C2空调机组新增送风温湿度传感器，C2区动物饲养单元新增房间温湿度传感器。C5空调机组新增送、回风温湿度传感器。

- 拆除原CCD控制器，在原控制柜内新安装西门子S1200控制器及AI、AO、DI、DO各一个，新增配套接线端、电源模块、中间继电器等。通过网络通讯方式接入CMS平台。

- 编制空调机组自控逻辑，实现空调机组冷冻水电动阀、蒸汽加湿阀、电加热的PID自动控制，满足车间对房间温湿度的要求。

- 自控逻辑描述：①通过串级PID控制冷冻水电动阀及热水电动阀、蒸汽加湿阀实现房间温湿度稳定；②空调机组启停逻辑优化，满足空调机组熏蒸，停机等过程自动化运行。

- BMS系统新增科研106车间画面，部署空调机组画面及控制逻辑，制作监控画面、相应数据存储接入公司CMS平台，可实现曲线查看。

- 对新增点位功能进行验证。

- FMS系统新增点位：

- 重组药物109车间、HPV103车间现有FMS系统PLC剩余IO点位能满足此次改造的需要。本次新增点位直接接入。

- 房间温湿度传感器安装须避开产热产湿设备设施，避免温湿度监测准确性低。

- 改造点位见下表：

| 序号 | 车间 | 房间 | 点位描述 | 报警参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重组109 | K08 | FMS_109_K08_TET1 FMS_109_K08_TET2 FMS_109_K08_TET3 FMS_109_K08_TET4 FMS_109_K08_TET5 FMS_109_K08_TET6 | 报警上限-65℃，报警下限-80℃，预报警上限-70℃，预报警下限-75℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 0s |
| 2 | HPV103 | E06 | FMS_103_1F_E06_TET1 FMS_103_1F_E06_MET1 | 报警上限-65℃，报警下限-80℃，预报警上限-70℃，预报警下限-75℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 0s |
| 4 | HPV103 | J02 | FMS_103_1F_J02_TET1 FMS_103_1F_J02_MET1 | 报警上限25℃，报警下限18℃，预报警上限24℃，预报警下限19℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 0s |
|  |  | J03 | FMS_103_1F_J03_TET FMS_103_1F_J03_MET |  |
|  |  | J06 | FMS_103_1F_J06_TET FMS_103_1F_J03_MET |  |
|  |  | A06 | FMS_103_1F_A06_TET FMS_103_1F_J03_MET |  |
| 5 | HPV219 | L15 | FMS_219_3F_L15_TET FMS_219_3F_L15_MET | 报警上限25℃，报警下限18℃，预报警上限24℃，预报警下限19℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 0s |
|  |  | L16 | FMS_219_3F_L16_TET FMS_219_3F_L16_MET |  |
|  |  | L17 | FMS_219_3F_L17_TET FMS_219_3F_L17_MET |  |
| 6 | 狂犬219 | A14 | FMS_219_4F_A14_TET FMS_219_4F_A14_MET | 报警上限25℃，报警下限18℃，预报警上限24℃，预报警下限19℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 0s |
|  |  | E11 | FMS_219_4F_E11_TET FMS_219_4F_E11_MET |  |
|  |  | C09 | FMS_219_3F_C09_TET FMS_219_3F_C09_MET |  |

- 敷设传感器至IO柜的线缆，并在IO柜内接线。敷设线缆、安装传感器需要对房间壁板进行打孔操作。

- 温度传感器采用壁挂式安装，离地高度1.5m。传感器探头按照医用冷藏箱厂家建议方式放置入设备内。

- 房间现场安装有红、绿、黄三色报警灯，当医用冷藏箱温度超限时，通过 三色报警灯将声光提醒现场操作人员。

- 根据使用部门需要，配置温度超标报警值以及手机报警接收人员，手机报警通过成都公司Welink报警平台实现。

- 所有点位的监控画面、数据存储接入公司CMS平台。

- 对新增点位功能进行验证。

- 培养基210车间BMS系统改造：

- 将BMS系统中位于A213房间的温湿度传感器、压差传感器调整至A209房间。

- 修改BMS系统画面。

- CMS系统优化：

- 梳理BMS系统中控组权限清单。

- 梳理并修改CMS系统中画面与实际不一致的管路。

- 梳理并修改BMS系统控制逻辑错误。

- 优化BMS系统冷冻站控制逻辑。

- 改造工程量清单：

- 102车间改造工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙二醇温度传感器 | 量程满足-50~50℃监测 | 个 | 2 | E+E/ 横河/E+H |
|  | 控制线缆 | RVVP-4*1.0mm2 | 米 | 200 | 国优 |
|  | 控制线缆 | RVVP-8*1.0mm2 | 米 | 200 | 国优 |
|  | 线管及施工辅材 | 线管及施工辅材 | 批 | 1 | 国优 |
|  | 仪表校验 | 温湿度计量院校验 | 个 | 2 |  |
|  | 施工安装费 | 线管敷设、放线、设备安装、防火封堵、设备标识等 | 式 | 1 | / |
|  | 程序修改、调试费 | BMS程序修改、调试 | 式 | 1 | / |

- 106车间工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风管温湿度传感器 | 精度±0.2,4-20mA，风管插入式,IP65 | 个 | 3 | E+E/ 横河/E+H |
|  | 房间温湿度传感器 | 精度±0.2,4-20mA，壁挂式 | 个 | 1 | E+E/ 横河/E+H |
|  | CPU | 西门子S7-1200（CPU 1214C） | 个 | 1 | 西门子 |
|  | AI | SM1231，8AI 13位分辩率 | 个 | 1 | 西门子 |
|  | AO | SM1232，8AQ 14位分辩率 | 个 | 1 | 西门子 |
|  | DI | SM1221，16输入24VDC | 个 | 1 | 西门子 |
|  | DO | SM1222，16继电器输出 | 个 | 1 | 西门子 |
|  | 通讯网线 | 非屏蔽6类双绞线 | 米 | 100 | 山泽/罗格朗/安普 |
|  | 控制线缆 | RVVP-4*1.0mm2 | 米 | 400 | 国优 |
|  | 线管及施工辅材 | 线管及施工辅材 | 批 | 1 | 国优 |
|  | 施工安装费 | 线管敷设、放线、设备安装、防火封堵、设备标识等 | 项 | 1 | / |
|  | 仪表校验 | 温湿度计量院校验 | 个 | 4 |  |
|  | 程序修改、调试费 | BMS程序修改、调试 | 式 | 1 | / |
|  | 画面组态、调试费 | 画面编辑组态修改、调试；手机报警配置调试 | 式 | 1 | / |

- FMS新增点位工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超低温冰箱温度传感器 | 带显示，带5米延长线，量程满足-100~0℃监测 | 个 | 7 | E+E/ 横河/E+H |
|  | 房间温湿度传感器 | 带显示，量程温度0-50℃，湿度0~100% | 个 | 10 | E+E/ 横河/E+H |
|  | 三色报警灯 | 红、黄、绿三色，带蜂鸣器 | 个 | 12 | 伟马快德、施耐德、天得 |
|  | 控制线缆 | RVVP-4*1.0mm2 | 米 | 2100 | 国优 |
|  | 控制线缆 | RVVP-6*1.0mm2 | 米 | 1300 | 国优 |
|  | 线管及施工辅材 | 线管及施工辅材 | 批 | 1 | 国优 |
|  | 施工安装费 | 线管敷设、放线、设备安装、防火封堵、设备标识等 | 式 | 1 | / |
|  | 仪表校验 | 温湿度计量院校验 | 个 | 14 |  |
|  | 程序修改、调试费 | FMS程序修改、调试 | 式 | 1 | / |
|  | 画面组态、调试费 | 画面编辑组态修改、调试；手机报警配置调试 | 式 | 1 | / |