成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程部. 标题： QC219车间FMS点位增加改造方案 方案编号： EN.P-JG-2026-06-00

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3）

- 简介…………………………………………………………………………………（4）

方案实施目的………………………………………………………………………（4）

方案实施范围………………………………………………………………………（4）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4）

文件签批

简介

方案实施目的：

根据变更CC-2026-012实现质量检定室219车间三楼F10房间温湿度及1台隔水式电热恒温培养箱温度，F11房间温湿度，F11房间内2台冷藏冷冻箱的温度连续监测和报警提示。并接入全所CMS-FMS平台进行统一管理。修改车间内部分房间名称，拆除F18房间内一个FMS监测点位。

方案实施范围：

QC219车间

主要内容

- 改造点位详情见下表：

| 序号 | 车间 | 房间 | 点位描述 | 报警参数 | 变更申报情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QC219 | 三楼F10房间 | FMS_219_3F_F10_TET1 FMS_219_3F_F10_MET1 | 湿度报警上限70%，报警下限25%，报警延迟时间1200s；高温报警30℃，低温报警15℃，报警延迟时间1200s | CC-2026-012 |
| 2 |  |  | FMS_219_3F_F10_TET2 | 报警上限39℃，报警下限35℃，预报警上限38℃，预报警下限36℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 600s |  |
| 3 |  | 三楼F11房间 | FMS_219_3F_F11_TET1 | 报警上限8℃，报警下限2℃，预报警上限7℃，预报警下限3℃，报警延迟时间 0s，预报警延迟时间 600s |  |
| 4 |  |  | FMS_219_3F_F11_TET2 | 报警上限-15℃，报警延迟时间0s |  |
| 5 |  | 三楼F18房间 | FMS_219-3F-F18-TET | 拆除FMS监测点位 |  |

- 详细改造方案：

- 219车间现有FMS系统PLC剩余IO点位能满足此次改造的需要。本次新增点位直接接入。

- 敷设传感器至IO柜的线缆，并在IO柜内接线。敷设线缆、安装传感器需要对房间壁板进行打孔操作。

- 温度传感器采用壁挂式安装，离地高度1.5m。传感器探头按照医用冷藏箱厂家建议方式放置入设备内。

- F10、F11房间现场安装有红、绿、黄三色报警灯，当医用冷藏箱温度超限时，tongguo 三色报警灯将声光提醒现场操作人员。

- 手机报警通过成都公司Welink报警平台实现。

- 4个点位的监控画面、数据存储接入公司CMS平台。

- 根据使用部门需要，配置温度超标报警值以及手机报警接收人员。

- 对新增点位功能进行验证。

- 改造工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用冷藏箱温度传感器 | 带显示，带5米延长线，量程满足-50~0℃监测 | 个 | 1 | E+E/ VAISALA |
|  | 冷藏箱温度传感器 | 带显示，带5米延长线，量程满足0~50℃监测 | 个 | 1 | E+E/ VAISALA |
|  | 房间温湿度传感器 | 带显示，量程温度0-50℃，湿度0~100% | 个 | 1 | E+E/ VAISALA |
|  | 恒温培养箱温度传感器 | 带显示，带5米延长线，量程满足0~50℃监测 | 个 | 1 | E+E/ VAISALA |
|  | 三色报警灯 | 红、黄、绿三色，带蜂鸣器 | 个 | 2 | 施耐德/伟马快德 |
|  | 控制线缆 | RVVP-4*1.0mm2 | 米 | 400 | 国优 |
|  | 线管及施工辅材 | 线管及施工辅材 | 批 | 1 | 国优 |
|  | 施工安装费 | 线管敷设、放线、设备安装、防火封堵、设备标识等 | 式 | 1 | / |
|  | 程序修改、调试费 | FMS程序修改、调试 | 式 | 1 | / |
|  | 画面组态、调试费 | 画面编辑组态修改、调试；手机报警配置调试 | 式 | 1 | / |
|  | 验证测试费 | 验证文档编写、测试、签批、文件管理 | 式 | 1 | / |