成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程部. 标题：201细菌性疫苗一室二楼GMP清洗机安装方案

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3/12）

- 简介…………………………………………………………………………………（4/12）

方案实施目的………………………………………………………………………（4/12）

方案实施范围………………………………………………………………………（4/12）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4/12）

- 其他…………………………………………………………………………………（12/12）

简介

方案实施目的：

根据细菌性疫苗一室（201车间）变更申请单：CC-2026-011，在201车间二楼粗洗间D122区域新增1台GMP单开门清洗机，以满足使用部门需求。

方案实施范围：

201车间二楼D122粗洗间、D101环形走道、一楼货梯入口。

方案实施职责：

本次改造工程的方案制定、现场施工和调试由工程部主导实施，方案最终选择与决策由使用部门确定，验证工作由质量运营部主导实施。

主要内容

- 工艺部分

- 201车间二楼GMP清洗机改造：

背景简介： 201车间二楼GMP清洗机改造区域主要为生产用器具清洗准备区域，此次改造不涉及洁净级别的变化，改造区域D122粗洗间为CNC级，改造面积约80平方米。

- 拆除工作内容包括：

a)D122粗洗间保护性拆除双扇门与门框。

b)拆除水槽与其自来水管路。

c)拆除墙面电源面板并封堵。

d)拆除原有洗瓶机。

e)一楼货梯入口拆除双扇门与门框。

f)D122粗洗间房顶顶板开孔。

g)D101环形走道防撞栏拆除。

- 安装工作主要包括：

a)新增GMP清洗机设备配套用：配电线路、纯化水管路（包含水点取样口）、注射用水管路（包含水点取样口）、排水管路、排风管路、洁净压空管路。

b)房间顶板及墙面贴皮修复。

c)环氧地坪、地皮修复。

d)一楼货梯入口双扇门与门框设备就为后恢复。

e)D122粗洗间双扇门与门框设备就位后恢复。

f)D122粗洗间房顶顶板恢复。

g)水槽与其自来水管路移位恢复。

h)D101环形走道防撞栏恢复。

拆除和安装工作量内容详情见表一：

| 房间号 | 改造工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D122粗洗间 | - 保护性拆除至D101环形走道双扇门与门框，设备就为后恢复； - 新增1台GMP清洗机柜体搬运进场并安装调平； - 新增1台GMP清洗机的洁净压空管道连接；纯化水管道连接（含取样点）、注射用水管道连接（含取样点）、排水管道连接、夹层高温排风管道连接、380V三相五线制电源电缆连接； - 地面环氧地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复; - 设备调试（含GMP清洗机设备调试）； - 拆除电源面板并封堵； - 水槽移位1个，自来水管路移位1根。 - 拆除原有清洗机1台。 - 设备就为区域房顶顶板管道安装开孔，并安装装饰盖。 | - 拆除双扇门及其门框时采用保护性拆除，需利旧； - 注意未拆除旧装饰板污损处的漆面修复； - GMP清洗机排水管道与普通排水主管路就近连接； - GMP清洗机高温排风管从夹层引出车间排放； - 电源面板至上一级开关线路拆除； - 保护性拆除原有洗瓶机放置指定位置。 - 设备入场通道，需对地面进行保护。 |
| D101环形走道 | - 保护性拆除电梯口与D122粗洗间门框防撞栏，设备就为后恢复。 - 地面环氧地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复; | - 拆除防撞栏采用保护性拆除，需利旧。 - 设备入场通道，需对地面进行保护。 |
| 一楼货梯门口 | - 保护性拆除双扇门与门框，设备就为后恢复。 - 地面地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复; | - 拆除双扇门及其门框时采用保护性拆除，需利旧； - 设备入场通道，需对地面进行保护。 |

表一

- 改造工艺平面布局图：

- 新设备进场方案：

新买GMP清洗机未组装尺寸长宽高=1700mm *1420mm *2000mm；设备总重量950kg，新设备进场方案选用从201车间一楼货运电梯进入，从电梯升至二楼，经D101环形走道到D122粗洗间，最后至安装位置。电梯尺寸长宽高=2500mm*1500mm*2090mm；电梯载荷2000kg；一楼电梯入口双扇门及门框保护性拆除口的宽高尺寸=1800mm*2400mm；D122粗洗间双扇门、门框与门框装饰板保护性拆除后宽高尺寸=3900mm*2400mm。

- 施工计划

- GMP清洗机公用工程需求参数：

| 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 额定功率（KW/台） | 26KW | 纯化水 | 使用量（升/小时） | 300L | 注射用水 | 使用量（升/小时） | 300L | 排水 | ・混合排放，最高排水温度约 60℃；（选配①） ・排水管外径38mm，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm ・排水最小流量4升/秒 ・无压力自然排水 |
|  | ・三相五线制：3P+N+PE； ・电压和频率：380V，50Hz； ・建议：63A； ・烘干功率：18KW |  |  | ・供给管径DN20，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm，清洗用水； ・动态供水压力0.2~0.3Mpa； ・供水温度：常温； ・供给流量不小于30升/min； ・使用量约50-80升/循环； ・水箱总容积：60升。 |  |  | ・供给管径DN20，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm，清洗用水 ・动态供水压力 0.2~0.3Mpa ・供水温度 15~80℃ ・供给流量不小于30升/min ・使用量约 50-80升/循环 ・水箱总容积：60升 |  |  |  |
|  | 建议的漏电保护器（接地，漏电和断路器） | 最小电流 30mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |
| 压缩空气 | ・气动阀控制用气 ・供气压力0.6-0.7Mpa ・无水、无油、洁净压缩空气 ・快插式接头，直径 6mm |  | 吹扫压缩空气 | ・气动阀控制用气 ・供气压力0.3Mpa ・无水、无油、洁净压缩空气 ・卡盘连接，卡盘直径50.5mm |  | 进风 | ・进风管内径DN200 ・进风量600m³/h ・压缩风机压力为全压350Pa |  | 排风 | ・排风管内径DN80 ・排风量为600m³/h |

- 暖通系统方案

- 此次改造涉及到D122粗洗间、D101环形走道由二楼空调机房K201-D1A和K201-D1B空调机组送风。设备需加装排风管路。

- 排风：设备排风温度90-100℃，采用内径DN80、长度18米不锈钢管通过夹层连接外墙排放至车间外。

- 工程量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风 | 1 | 304不锈钢无缝钢管 | φ89*4.0抛光洗瓶机排风用 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 18 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 2 | 304不锈钢管件 | DN80 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 6 | 个 |  |

- 自控改造方案

- FMS：无调整。

- BMS：无调整。

- 给排水改造方案：

- 排水：车间内需新增排水管路，本次采购GMP清洗机，设备排水为无重力排水，排水维度80℃（注射用水温度），设备排水就近接入车间普通排水主管路，在设备排口附近开楼板洞38mm一个，采用DN32管径304不锈钢管，预留排水接口（带卡盘50.5mm），对孔洞间隙进行封堵。

- 自来水：现场原有水槽供水管路因设备安装空间占用，需对自来水供水管路进行移位（240mm），采用DN32管径316L不锈钢管与弯头焊接。

- 管路敷设平面图：

- 工程量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 | 1 | 304不锈钢无缝钢管 | φ38*3.0 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 1 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 2 | 304不锈钢管件 | DN32 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 3 | 个 |  |
|  | 3 | 304不锈钢无缝钢管 | φ57*3.5 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 8 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 4 | 304不锈钢管件 | DN50 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 6 | 个 |  |
|  | 5 | 不锈钢配管 | 不锈钢304/SC50 | 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | 2 | 米 | 含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 |

- 电气改造方案

201车间二楼电气改造涉及范围小；主要是D122粗洗间新增一台GMP清洗机380V电源接线。工作量如下：

- 新增不低于一个63A空开，新增电源线YJY-5*16mm²电缆线80米；

- 拆除墙面电源面板及其线路。

- 用量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电线路 | 1 | 电力电缆 | YJY-5*16mm2/铜芯/电压等级≤1KV | 沿桥架、穿管、竖井敷设综合考虑 | 80 | 米 | 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 |
|  | 2 | 电力电缆头 | 户内干包式/五芯/铜芯/终端头≤1kV截面 ≤16mm2 |  | 2 | 个 |  |
|  | 3 | 电气配管 | CS50/镀锌钢管 | 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | 5 | 米 |  |
|  | 4 | 空气开关 | 63A |  | 1 | 个 |  |

- 动力专业

此次GMP清洗机改造无动力设施改动。

- 洁净管道系统改造方案（不在本次实施范围）

- 纯化水供水：车间内需新增纯化水供水点，本次采购GMP清洗机，单台用量为300L/h，采用DN20管径316L不锈钢管路连接供水预留点接口（带50.5mm卡盘），配备取样点，需酸洗钝化。

- 注射用水供水：车间内需新增注射用水供水点，本次采购GMP清洗机，单台用量为300L/h，采用DN20管径316L不锈钢管路连接供水预留点接口（带50.5mm卡盘），配备取样点，需酸洗钝化。

- 洁净压空供压：车间内需新增洁净压空供气点，本次采购GMP清洗机，洁净压空压力0.6MPa，采用DN32管径316L不锈钢管路连接压空预留点接口（带50.5mm卡盘），需酸洗钝化。

- 建筑装饰专业

菌苗室201车间二楼改造施工范围主要涉及房间布局调整，工作重点为装饰板改造、装饰板漆面修复，更换破损吊顶，主要事项如下：

| 施工区域 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D122粗洗间、D101环形走道、一楼货梯间 | 彩板门保护性拆除及安装 | 3樘 | 1.电梯厅门套及彩板门拆除 2.门框或扇外围尺寸综合 |
|  | 环氧薄涂地面 | 75㎡ | 1.1mm环氧薄涂（环氧打底料一道，环氧薄涂两道） 2.打磨除尘 |
|  | 彩钢板隔墙恢复安装 | 11㎡ | 1.保护性拆除彩钢板恢复安装 2.含板缝打胶，R条换新 |
|  | 楼板开洞 | 4个 | 1.原楼板水钻开洞 2.孔径综合DN100以内 |
|  | 楼板开洞、堵洞、套管制作安装 | 1个 | 1.名称、类型 穿楼板套管 2.含开洞、套管制作安装、防水堵洞 |
|  | 管道支架制作安装 | 200kg | 含管道支架制作、安装、除锈、刷油、防腐 |
|  | 脚手架搭拆、车间成品保护、车间保洁 | 1项 | 1.脚手架搭拆 升降车、脚手架形式综合 2.施工区域的在用设备、系统保护 3.施工完成后的整个水站精保洁，含水站内未施工区域的设备、管道表面保洁 |
|  | GMP清洗机搬运 | 1项 | 1.甲供设备下车吊装、设备厂区内及建筑内二次转运、吊装就位、二次准确定位、找平需配合装饰专业精准调平、固定、配合、计量、检测、验货、卸货、就位后的多次保护等工作 2.设备尺寸综合，工程量按设备台数计 3.含配合的人工、其它工具、机具、吊装平台等制作安装搭设、设备吊装就位过程的保险费，吊装方案专家论证相关费用 4.含设备下车、转运、就位运输通道的保护 5.吊装需委托专业第三方吊装公司完成，设备就位前后多次保护由承包人负责 6.所有设备外箱垃圾场外清运，运距投标人综合考虑 |
|  | 新设备安装位置的拆除 | 1项 | 1.新设备安装位置的自来水管、开关插座、线缆、报警器、水槽等 |
|  | 保护性拆除防撞栏并利旧安装 | 12米 | 1.保护性拆除防撞栏并利旧安装 |
| 其他 |  |  |  |

- 其他：

1、设备安装示意