成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程部. 标题：208乙脑车间三楼GMP清洗机安装方案

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3/12）

- 简介…………………………………………………………………………………（4/12）

方案实施目的………………………………………………………………………（4/12）

方案实施范围………………………………………………………………………（4/12）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4/12）

- 其他…………………………………………………………………………………（12/12）

简介

方案实施目的：

根据病毒性疫苗一室（208车间）变更申请，在208车间三楼大粗洗间F22区域新增1台GMP1200双开门清洗机，以满足使用部门需求。

方案实施范围：

208车间三楼F22大粗洗间，E10a辅助区气闸室，E10漂洗间，F26环形走廊。

方案实施职责：

本次改造工程的方案制定、现场施工和调试由工程部主导实施，方案最终选择与决策由使用部门确定，验证工作由质量运营部主导实施。

主要内容

- 工艺部分

- 208车间三楼GMP清洗机改造：

背景简介： 208车间三楼GMP清洗机改造区域主要为生产用器具清洗准备区域，此次改造将对D级区域E10a辅助区气闸室进行隔断，设备安装区域将由D级变为CNC级，气闸室区域保留D级功能，改造区域E10漂洗间、E10a辅助气闸室为D级区，其余为CNC级，改造面积约160平方米。

- 拆除工作内容包括：

a)F22大粗洗间至F26走廊拆除双扇门与门框。

b)保护性拆除E10a辅助区气闸室装饰板、护栏、顶部顶板、防撞栏；回风管移位、房间高效风口移位、烟雾报警器移位、互锁门解锁面板移位。

c)E10漂洗间水槽拆除。

d)保护性拆除G4配电间至F23走廊双扇门、门框与门框顶部砖墙。

e)保护性拆除F22大粗洗间至F23走廊门框。

- 安装工作主要包括：

a)新增GMP清洗机设备配套用：配电线路、纯化水管路（包含水点取样口）、注射用水管路（包含水点取样口）、排水管路、排风管路、洁净压空管路、地漏。

b)E10a辅助区气闸室使用装饰板进行隔断分区，一侧为设备安装区，一侧保留气闸室功能。

c)房间顶板及墙面贴皮修复。

d)墙面互锁门解锁面板移位恢复、房间高效风口移位恢复、回风管移位恢复、烟雾报警器移位恢复。

e)设备就为后E10a辅助区气闸室防撞栏、房顶顶板、装饰板恢复。

f)F22大粗洗间至F26走廊拆除双扇门与门框后用装饰板封堵。

g)环氧地坪、地皮修复。

h)F22大粗洗间至F23走廊门框恢复。

i)G4配电间至F23走廊双扇门、门框与门框顶部砖墙恢复。

拆除和安装工作量内容详情见表一：

| 房间号 | 改造工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| E10a辅助区气闸室 | - 保护性拆除装饰板、2个房间高效风口、3个回风口、互锁门解锁面板2个、烟雾报警器1个、地面防撞栏，房顶顶板，灯具1个； - 新增1台GMP清洗机柜体搬运进场并安装调平； - 新增1台GMP清洗机的洁净压空管道连接；纯化水管道连接（含取样点）、注射用水管道连接（含取样点）、排水管道连接、地漏管道连接、夹层高温排风管道连接、380V三相五线制电源电缆连接； - 地面环氧地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复; - 设备调试（含GMP清洗机设备调试）； - E10a辅助区气闸室中间安装装饰板，一侧为设备安装区，一侧保留气闸室功能；气闸室内利旧安装1个送风口及送风阀、气闸室内安装1个标准回风单元墙板、烟雾报警器移位恢复、互锁门解锁面板移位恢复、地面防撞栏移位恢复、房顶顶板恢复。 - 房顶顶板孔洞封堵。 | - 拆除装饰板时，装饰板需保护性拆除，需利旧； - 拆除地面防撞护栏时，防撞护栏需保护性拆除，需利旧； - GMP清洗机排水管道与地漏为分别独立排放口（无压排放），接入普通排水主管路； - GMP清洗机高温排风管从夹层引出车间排放； - E10a辅助区气闸室消防栓设施区域禁止改动； - 房间送风口、送风阀与回风收集器、回风阀保护性拆除，需利旧安装，送回风管接入现有送回系统。 |
| E10漂洗间 | - 拆除水槽1个，地漏封堵； - 拆除靠E10a辅助区气闸室一侧装饰板用于设备后门的使用；设备就为后装饰板恢复； - 地面环氧地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复； - 互锁门解锁面板移位恢复。 | - 水槽拆除后不再恢复，地漏需封堵； - 拆除装饰板时，装饰板需保护性拆除，需利旧。 |
| F22大粗洗间 | - 靠F26走廊侧双扇门与门框拆除并安装装饰板封堵，安装防撞栏； - 拆除靠E10a辅助区气闸室一侧装饰板用于设备前门的使用；设备就为后装饰板恢复； - 互锁门解锁面板移位恢复； - 装饰板污损面的漆面修复； - 地面环氧地坪修复； - 拆除至F23走廊门框、门框顶部装饰板，设备就为后恢复。 | - 双扇门保护性拆除后放于指定位置； - 保持墙面与设备前门平行； - 设备入场通道，需对地面采取保护措施； |
| F26走廊 | - 拆除靠E10a辅助区气闸室一侧装饰板与防撞栏用于设备维修面；设备就为后装饰板恢复； - 装饰板污损面的漆面修复； | - 设备入场通道，需对地面采取保护措施； - 设备维修侧装饰板与设备外壳装饰板保持整齐； |
| G4配电间 | - 至F23走廊拆除双扇门及其门框，设备就为后恢复； - G4配电间吊装平台护栏保护性拆卸，设备就位后恢复； - 装饰板污损面的漆面修复。 | - 设备入场通道，需对地面采取保护措施； |

表一

- 改造工艺平面布局

- 新设备进场方案：

新买GMP清洗机未组装尺寸长宽高=1505mm *1220mm *2000mm；设备总重量780kg，新设备进场方案选用从208车间从三楼吊装平台吊装进入G4配电间，经F23走廊到F22大粗洗间，最后至安装位置。三楼吊装平台卷帘门宽高尺寸=2650mm*2850mm；保护性拆除G4配电间至F23走廊双扇门、门框后宽高尺寸=1500mm*2300mm；F22大粗洗间保护性拆除双扇门及门框宽高尺寸=1450mm*2300mm。

- GMP清洗机公用工程需求参数：

| 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 额定功率（KW/台） | 25.5KW | 纯化水 | 使用量（升/小时） | 300L | 注射用水 | 使用量（升/小时） | 300L | 排水 | ・混合排放，最高排水温度约 60℃；（选配①） ・排水管外径38mm，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm ・排水最小流量4升/秒 ・无压力自然排水 |
|  | ・三相五线制：3P+N+PE； ・电压和频率：380V，50Hz； ・建议：63A； ・烘干功率：13KW |  |  | ・供给管径DN20，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm，清洗用水； ・动态供水压力0.2~0.3Mpa； ・供水温度：常温； ・供给流量不小于30升/min； ・使用量约50-70升/循环； ・水箱总容积：50升。 |  |  | ・供给管径DN20，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm，清洗用水 ・动态供水压力 0.2~0.3Mpa ・供水温度 15~80℃ ・供给流量不小于30升/min ・使用量约 50-70升/循环 ・水箱总容积：50升 |  |  |  |
|  | 建议的漏电保护器（接地，漏电和断路器） | 最小电流 30mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |
| 压缩空气 | ・气动阀控制用气 ・供气压力0.6-0.7Mpa ・无水、无油、洁净压缩空气 ・快插式接头，直径 6mm |  | 吹扫压缩空气 | ・气动阀控制用气 ・供气压力0.3Mpa ・无水、无油、洁净压缩空气 ・卡盘连接，卡盘直径50.5mm |  | 进风 | ・进风管内径DN200 ・进风量600m³/h ・压缩风机压力为全压350Pa |  | 排风 | ・排风管内径DN80 ・排风量为600m³/h |

- 暖通系统方案

- 此次改造涉及到的F22大粗洗间、F26走廊由二楼空调机房AHU208-3-F机组送风，E10漂洗间、E10a辅助气闸室由AHCU208-3-E机组送风；E10a辅助区气闸室隔断分区，需拆除改造区域的房间装饰板墙面，顶部高效送风口与墙面回风口需做移位调整处理。

- 排风：设备排风温度90-100℃，采用内径DN80、长度25米不锈钢管通过夹层连接外墙排放至车间外。

- 回风：E10a辅助区气闸室保护性拆除3个标准回风单元、回风收集器、回风阀与回风管路，安装1个标准回风单元装饰板进行隔断分区，回风收集器及回风阀门利旧安装，夹层对应回风管重新制作安装，回风管采用镀锌铁皮，风管接管尺寸为320mm*200mm接至原有系统；另拆除的2个回风管进行封堵，风管裸露部分安装橡树材料保温，厚度32mm。

- 送风：E10a辅助区气闸室保护性拆除2个房间高效风送口，待隔断分区后安装1个房间高效送风口与送风阀，夹层对应风管重新制作安装，房间高效风送口风管采用镀锌铁皮，风管接管尺寸为320mm*200mm接至原有系统；另拆除的1个送风管进行封堵，风管裸露部分安装橡树材料保温，厚度32mm。

- 工程量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风 | 1 | 304不锈钢无缝钢管 | φ89*4.0抛光洗瓶机排风用 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 25 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 2 | 304不锈钢管件 | DN80 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 6 | 个 |  |
| 送风/回风 | 1 | 橡树保温材料 | 厚度32mm |  | 0.24 | m³ |  |
|  | 2 | 镀锌铁皮 | 350*250mm | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 3 | 个 | 用于风管孔洞封堵 |

- 自控改造方案

- FMS：E10a辅助气闸室隔断分区会造成FMS底图变化。

- BMS：无调整。

- CMS平台内BMS、FMS画面修改及验证，出具验证文档。

- 给排水改造方案：

- 排水：车间内需新增排水管路，本次采购GMP清洗机，设备排水为无重力排水，排水维度80℃（注射用水温度），设备排水就近接入车间普通排水主管路，在设备排口附近开楼板洞38mm一个，采用DN32管径304不锈钢管，预留排水接口（带卡盘50.5mm），对孔洞间隙进行封堵。

- 地漏：该区域无地面积水排放点，需要在地面中心位置开孔51mm，平面打磨56mm预留安装地漏，就近连接普通排水主管；另E10漂洗间拆除水槽后对其地漏进行封堵。

- 管路敷设平面图

- 工程量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水/地漏 | 1 | 304不锈钢无缝钢管 | φ38*3.0 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 1 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 2 | 304不锈钢管件 | DN32 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 3 | 个 |  |
|  | 3 | 304不锈钢无缝钢管 | φ57*3.5 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 10 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 4 | 304不锈钢管件 | DN50 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 12 | 个 |  |
|  | 5 | 不锈钢配管 | 不锈钢304/SC50 | 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | 2 | 米 | 含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 |

- 电气改造方案

208车间三楼电气改造涉及范围小；主要是E10a辅助气闸室新增一台GMP清洗机380V电源接线。工作量如下：

- 新增不低于一个63A空开，新增电源线ZC-YJY-4*25+1*16mm²电缆线48米；

- 用量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电线路 | 1 | 电力电缆 | ZC-YJY-4*25+1*16mm2/铜芯/电压等级≤1KV | 沿桥架、穿管、竖井敷设综合考虑 | 48 | 米 | 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 |
|  | 2 | 电力电缆头 | 户内干包式/五芯/铜芯/终端头≤1kV截面 ≤35mm2 |  | 2 | 个 |  |
|  | 3 | 电气配管 | SC50/镀锌钢管 | 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | 10 | 米 |  |
|  | 4 | 空气开关 | 63A |  | 1 | 个 |  |

- 动力专业

此次GMP清洗机改造无动力设施改动。

- 洁净管道系统改造方案（不在本次实施范围）

- 纯化水供水：车间内需新增纯化水供水点，本次采购GMP清洗机，单台用量为300L/h，采用DN20管径316L不锈钢管路连接供水预留点接口（带50.5mm卡盘），配备取样点，需酸洗钝化。

- 注射用水供水：车间内需新增注射用水供水点，本次采购GMP清洗机，单台用量为300L/h，采用DN20管径316L不锈钢管路连接供水预留点接口（带50.5mm卡盘），配备取样点，需酸洗钝化。

- 洁净压空供压：车间内需新增洁净压空供气点，本次采购GMP清洗机，洁净压空压力0.6MPa，采用DN32管径316L不锈钢管路连接压空预留点接口（带50.5mm卡盘），需酸洗钝化。

- 建筑装饰专业

乙脑208车间三楼改造施工范围主要涉及房间布局调整，工作重点为装饰板改造、装饰板漆面修复，更换破损吊顶，主要事项如下：

| 施工区域 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| F22大粗洗间/E10a辅助区气闸室/F26走廊/E10漂洗间/G4配电间 | 彩板门保护性拆除及安装 | 2樘 | 1.电梯厅门套及彩板门拆除 2.门框或扇外围尺寸综合 3.其中一樘移交甲方指定位置 |
|  | 保护性拆除彩钢板及恢复安装 | 13.5㎡ | 1.保护性拆除彩钢板 2.后续需要利旧安装 |
|  | 可上人双玻镁铝蜂窝吊顶板更换 | 15㎡ | 1.吊顶形式：双玻铝蜂窝彩钢板顶板 2.龙骨材料种类、规格、中距：10镀锌钢筋吊杆、转换支架、钢龙骨，龙骨规格及间距参见供应商详图 3.材料种类、规格：50/55厚双玻铝蜂窝彩钢板顶板(铝蜂窝+双面玻镁板)，0.5mm厚的钢卷，彩钢板表面需PVDF喷涂，耐过氧化氢灭菌，风口及灯具洞口为工厂提前预制、加固加强，R50圆弧转角及R45圆弧贴片(含塑料底座），板缝上、下采用食品级胶密封 4.嵌缝材料种类：参见供应商详图 5.耐火极限不小于1.0小时 6.综合单价已包含暗藏式吊顶龙骨，中置铝及其配套吊顶挂件，含方型调节器及其以上配件，投标人综合考虑 7.综合单价包含非标板 |
|  | 100mm厚彩钢板隔墙 | 59.4㎡ | 1.采用100厚彩钢板墙板，0.5mm厚的钢卷，彩钢板表面需PVDF喷涂，耐过氧化氢灭菌 2.含直角天轨（H=30mm)，可调式地轨(H=60mm)，R50圆弧转角及R45圆弧贴片(含塑料底座），外露铝料喷涂处理，板缝（包含墙板与墙板、顶板、地面PVC搭接处）采用食品级胶密封 3.观感缝隙均匀一致、相邻的缝隙不得有明显差异 4.耐火极限不小于1.0小时 5.包括插座、开关、配电箱、消火栓、风口以及各种设备开洞收边费用 6.满足设计、规范、施工图和招标文件等要求 7.计算规则：按中心线长度*高度以面积计算，扣除门、窗、设备所占面积 8.综合单价包含非标板、开洞、角铝收边 |
|  | 环氧薄涂地面 | 20㎡ | 1.1mm环氧薄涂（环氧打底料一道，环氧薄涂两道） 2.打磨除尘 3.综合单价包含多次进场施工，地面打磨平整等相关费用，投标人综合考虑 4.其他要求:满足设计施工图纸及现行验收规范要求 |
|  | 搬运通道拆除护栏、砖墙、过梁及设备搬运后恢复护栏、砌体、乳胶漆、过梁、彩钢板 | 1项 | 1.搬运通道拆除护栏、砖墙、过梁及设备搬运后恢复护栏、砌体、乳胶漆、过梁 2.建渣清运至厂区外 |
|  | 楼板吊洞 | 4个 | 1.原楼板排水管道吊洞 2.含混凝土、模板等费用 3.孔径综合DN100以内 |
|  | 脚手架搭拆、车间成品保护、车间保洁 | 1项 | 1.脚手架搭拆 升降车、脚手架形式综合 2.施工区域的在用设备、系统保护 3.施工完成后的整个水站精保洁，含水站内未施工区域的设备、管道表面保洁 |
|  | 原气闸室高效拆除及烟感、互锁门面板拆除移位 | 1项 | 1.高效拆除及烟感拆除移位 2.保护性拆除并恢复互锁门解锁面板1个、烟雾报警器1个 |
|  | GMP清洗机搬运 | 1项 | 1.工作内容：甲供设备下车吊装及利旧设备转运至指定地点，设备厂区内及建筑内二次转运、吊装就位、二次准确定位、找平需配合装饰专业精准调平、固定、配合、计量、检测、验货、卸货、就位后的多次保护等工作。 2.起重机械：综合考虑 3.运输机械：综合考虑 4.含配合的人工、其它工具、机具、吊装平台等制作安装搭设、设备吊装就位过程的保险费，吊装方案专家论证相关费用 5.含柴油、汽油等全部辅材 6.含设备拆除后保管及设备就位后投入使用前的多次保护等所使用临时保护保护人工、材料费用等 8.所有设备外箱垃圾场外清运，运距投标人综合考虑 9.工程量按设备净重计算，吊装需委托专业第三方吊装公司完成，设备就位前后多次保护由承包人负责 10.吊装前需要提供保单 |
|  | 保护性拆除防撞栏并利旧安装 | 12米 | 1.保护性拆除防撞栏并利旧安装 |
|  | 楼板开洞、堵洞、套管制作安装 | 2个 | 1.名称、类型 穿楼板套管 2.含开洞、套管制作安装、防水堵洞 |
|  | 管道支架制作安装 | 500kg | 1.名称：管道支架制作安装 2.规格：综合考虑 3.管道支架敷设部位及方式：综合考虑 4.含管道支架制作、安装、除锈、刷油、防腐 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 |
|  | 保护性拆除及恢复安装灯具 | 1套 | 1.保护性拆除及恢复安装灯具 |
| 其他 |  |  |  |

- 其他：

1、设备安装示意