成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程部. 标题：216卡介苗车间二楼GMP清洗机安装方案

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3/12）

- 简介…………………………………………………………………………………（4/12）

方案实施目的………………………………………………………………………（4/12）

方案实施范围………………………………………………………………………（4/12）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4/12）

- 其他…………………………………………………………………………………（12/12）

简介

方案实施目的：

根据卡介苗室（216车间）变更申请，在216车间二楼精洗灭菌间E214区域新增2台GMP单开门清洗机，以满足使用部门需求。

方案实施范围：

216车间二楼E214精洗灭菌间，环形走廊。

方案实施职责：

本次改造工程的方案制定、现场施工和调试由工程部主导实施，方案最终选择与决策由使用部门确定，验证工作由质量运营部主导实施。

主要内容

- 工艺部分

- 216车间二楼GMP清洗机改造：

背景简介： 216车间二楼GMP清洗机改造区域主要为生产用器具清洗准备区域，此次改造不涉及洁净区级别变化，E214精细灭菌间为D级区域、环形走廊为CNC级，改造面积约270平方米。

- 拆除工作内容包括：

a)E214精洗灭菌间保护性拆除紧急出口玻璃门、装饰板、紧急出口指示灯、回风管。

b)环形走廊拆除玻璃窗、装饰板、防撞栏与混泥土外墙。

c)E214精洗灭菌间拆除原有超声波洗瓶机和附属控制台、供电线路管件、排风管、工业蒸汽及其徘汽管路。

d)E214精洗灭菌间洁净压空管路部分拆除和移位。

e)E214精洗灭菌间灯具拆除。

安装工作主要包括：

a)新增GMP清洗机设备配套用：配电线路、纯化水管路（包含水点取样口）、注射用水管路（包含水点取样口）、排水管路、排风管路、洁净压空管路。

b) E214精洗灭菌间紧急出口玻璃门、装饰板、紧急出口指示灯、回风管恢复。

c)房间顶板及墙面贴皮修复。

d)环形走廊玻璃窗、装饰板、防撞栏与混泥土外墙恢复。

e)E214精洗灭菌间洁净压空管路移位恢复。

f)E214精洗灭菌工业蒸汽热排放管焊接封堵。

g)环氧地坪、地皮修复。

拆除和安装工作量内容详情见表一：

| 房间号 | 改造工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| E214精洗灭菌间 | - 保护性拆除紧急出口玻璃门、装饰板、紧急出口指示灯、回风管、照明灯、地面防撞栏，原超声波洗瓶机、控制台、洁净压空管路、配电线路管、工业蒸汽以及排汽管路； - 新增1台GMP清洗机柜体搬运进场并安装调平； - 新增1台GMP清洗机的洁净压空管道安装；纯化水管道连接（含取样点）、注射用水管道连接（含取样点）、排水管道连接、排风管道连接、380V三相五线制电源电缆连接； - 工业蒸汽供气端夹层封堵、工业蒸汽排放管路地漏焊接封堵； - 房顶顶板孔洞装饰盖板封堵。 - 紧急出口玻璃门、装饰板、紧急出口指示灯、防撞栏、回风管恢复。 - 注射用水管路、纯化水管路加装或焊接4通用软管连接至设备，保留1通道用作取样点。 - 地面环氧地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复; - 设备调试（含GMP清洗机设备调试）； | - 拆除装饰板时，装饰板需保护性拆除，需利旧； - 拆除地面防撞护栏时，防撞护栏需保护性拆除，需利旧； - GMP清洗机排放管接入原有排风地漏； - GMP清洗机高温排风管接入原有排风管； - 原超声波洗瓶机可分体拆卸，需保护性拆除，吊装放至指定地点； - 设备进出通道，需做地坪保护。 |
| 环形走廊 | - 保护性拆除外墙玻璃窗，混泥土墙、装饰板，设备就为后恢复； - 保护性拆除防撞栏，设备就为后恢复； - 对吊装墙洞及走廊两侧做防护隔离措施。 - 地面环氧地坪修复； - 装饰板污损面的漆面修复； | - 拆除装饰板时，装饰板需保护性拆除，需利旧。 - 需对洞口两侧走廊做施工围栏，防止粉尘扩散，洞口未修复前必须设立护栏防止人员、物品坠落； - 设备进出通道，需做地坪保护。 |

表一

- 改造工艺平面布局

- 新设备进场方案：

新买GMP清洗机未组装尺寸长宽高=1760mm *1450mm *1950mm，设备总重量1050kg；旧超声波清洗机长长6600mm*1500mm，设备总重量900kg。新设备进场方案选用从216车间二楼外墙经吊车吊装至二楼环形走廊，通过紧急出口玻璃门进入E214精洗灭菌间，最后至安装位置。外墙破墙（含窗）后宽高尺寸=4380mm*2400mm；环形走廊拆除紧急出口玻璃门与装饰板后宽高尺寸=2300mm*2700mm。

- 施工周期：

科室停产时间2026年09月01日（预估），因科室生产安排，仅允许施工周期为7天，需保证施工进度正常开展。进度表如下：

|  | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工周期 | 216卡介苗GMP清洗机安装计划 | 7天 | 2026年09月01日 | 2026年09月07日 |
| 拆除工作 | 房间腾空及保护 | 1天 | 2026年09月01日 | 2026年09月01日 |
|  | 外墙、装饰板、回风管、防撞栏拆除 | 2天 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 |
|  | 超声波清洗机及其附件拆除 | 2天 | 2026年09月01日 | 2026年09月02日 |
|  | 灯具拆除 | 1天 | 2026年09月01日 | 2026年09月01日 |
| 设备就位 | 吊装搬运原有设备 | 1天 | 2026年09月03日 | 2026年09月03日 |
|  | 吊装安装新设备就位 | 1天 | 2026年09月03日 | 2026年09月03日 |
| 公用设施安装 | 洁净压空管路焊接 | 1天 | 2026年09月03日 | 2026年09月03日 |
|  | 电源连接 | 2天 | 2026年09月03日 | 2026年09月04日 |
|  | 排风管连接 | 2天 | 2026年09月03日 | 2026年09月04日 |
|  | 纯化水/注射用水连接 | 1天 | 2026年09月03日 | 2026年09月03日 |
|  | 排水管路连接 | 1天 | 2026年09月03日 | 2026年09月03日 |
|  | 孔洞封堵 | 3天 | 2026年09月01日 | 2026年09月03日 |
| 房间装饰恢复 | 外墙、装饰板、回风管、防撞栏恢复 | 5天 | 2026年09月03日 | 2026年09月07日 |
|  | 地面环氧修复 | 3天 | 2026年09月05日 | 2026年09月07日 |
|  | 灯具与吊板更换安装 | 2天 | 2026年09月04日 | 2026年09月06日 |
| 设备试机 | 设备通电测试 | 1天 | 2026年09月06日 | 2026年09月06日 |
|  | 功能调试 | 1天 | 2026年09月07日 | 2026年09月07日 |

- GMP清洗机公用工程需求参数：

| 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 额定功率（KW/台） | 30KW | 纯化水 | 使用量（升/小时） | 400L | 注射用水 | 使用量（升/小时） | 400L | 排水 | ・混合排放，最高排水温度约 60℃；（选配①） ・排水管外径51mm，卡盘连接，卡盘直径 64mm ・排水最小流量4升/秒 ・无压力自然排水 |
|  | ・三相五线制：3P+N+PE； ・电压和频率：380V，50Hz； ・建议：63A； ・烘干功率：18KW |  |  | ・供给管径DN32，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm，清洗用水； ・动态供水压力0.2~0.3Mpa； ・供水温度：常温； ・供给流量不小于50升/min； ・使用量约80-120升/循环； ・水箱总容积：80升。 |  |  | ・供给管径DN32，卡盘连接，卡盘直径 50.5mm，清洗用水 ・动态供水压力 0.2~0.3Mpa ・供水温度 15~80℃ ・供给流量不小于50升/min ・使用量约 80-120升/循环 ・水箱总容积：80升 |  |  |  |
|  | 建议的漏电保护器（接地，漏电和断路器） | 最小电流 30mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |  | 项目 | 工程参数 |
| 压缩空气 | ・气动阀控制用气 ・供气压力0.6-0.7Mpa ・无水、无油、洁净压缩空气 ・快插式接头，直径 6mm |  | 吹扫压缩空气 | ・气动阀控制用气 ・供气压力0.3Mpa ・无水、无油、洁净压缩空气 ・卡盘连接，卡盘直径50.5mm |  | 进风 | ・进风管内径DN200 ・进风量600m³/h ・压缩风机压力为全压350Pa |  | 排风 | ・排风管内径DN80 ・排风量为600m³/h |

- 暖通系统方案

- 此次改造涉及到的E214精洗灭菌间由二楼空调机房JK-14空调机组送风，环形走廊由二楼空调机房KK-3和KK-4空调送风。

- 回风管：E214精洗灭菌间紧急出口玻璃门拆除装饰板时，需保护性拆除回风管道1根，设备就为后恢复。

- 排风管：E214精洗灭菌间原有设备配备了夹层排风管，利用原有排风管进行排风。

- 工作量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风 | 1 | 304不锈钢无缝钢管 | φ89*4.0抛光洗瓶机排风用 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 30 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 2 | 304不锈钢管件 | DN80 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 12 | 个 |  |

- 自控改造方案

- FMS：无调整。

- BMS：无调整。

- 给排水改造方案：

- 排水：原设备配备2个排水接口，本次采购GMP清洗机，设备排水为无重力排水，排水维度80℃（注射用水温度），采用DN32管径304不锈钢管，对接预留排水接口（带卡盘50.5mm）。

- 管路敷设平面图

- 工作量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 | 1 | 304不锈钢无缝钢管 | φ38*3.0 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 2 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 2 | 304不锈钢管件 | DN32 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 3 | 个 |  |
|  | 3 | 304不锈钢无缝钢管 | φ57*3.5 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 4 | 米 | 管道冲洗、水压试验、焊口钝化、涂色环综合考虑，包含在管道安装中 |
|  | 4 | 304不锈钢管件 | DN50 | 氩弧焊，需内充氩气保护 | 8 | 个 |  |
|  | 5 | 不锈钢配管 | 不锈钢304/SC50 | 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | 4 | 米 | 含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 |

- 电气改造方案

216车间二楼电气改造涉及范围为：E214精洗灭菌间原有超声波清洗机配电线路拆除，并新增两台GMP清洗机380V电源的接线与配电箱安装。

1、新增配电箱1台，进线侧配备不低于150A空开1个，进线电源线ZC-YJV-4*35+1*16mm²电缆线15米；出线侧新增不低于两个63A空开，新增电源线ZC-YJV-4*25+1*16mm²电缆线100米至GMP清洗机。

2、工作量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电线路 | 1 | 电力电缆 | ZC-YJY-4*25+1*16mm2 | 沿桥架、穿管、竖井敷设综合考虑 | 100 | 米 | 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 |
|  | 2 | 电力电缆 | ZC-YJY-4*35+1*16mm2 | 沿桥架、穿管、竖井敷设综合考虑 | 15 | 米 | 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 |
|  | 3 | 电气配管 | SC50 |  | 10 | 米 |  |
|  | 4 | 配电箱 | 成套配电箱 | 一进两出，进线开关150A，2个63A出线开关 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 电力电缆头 | 户内热缩式/五芯/终端头≤1kV截面≤35mm2 |  | 6 | 个 |  |

- 动力专业

此次新装GMP清洗机不涉及动力供压，但E214精洗灭菌间原有超声波洗瓶机配备了工业蒸汽管路、工业蒸汽排放管路各2路，需拆除工业蒸汽管路。

- 工业蒸汽：拆除原有工业蒸汽供气管路并在夹层内进行焊接封堵，工业蒸汽热排地漏需焊接封堵。

- 洁净管道系统改造方案(洁净管道改造不在本次实施范围内)

- 纯化水供水：车间内原有设备已有纯化水供水管路，本次采购GMP清洗机，单台用量为400L/h，设备侧对接口为卡盘对接，现需在供源点阀体下端增加DN32管径316L不锈钢四通管1个，2头由软管分别连接2台设备，1头连接供源管路，另1头用作取样点，均由卡盘连接。

- 注射用水供水：车间内原有设备已有注射用水供水管路，本次采购GMP清洗机，单台用量为400L/h，设备侧对接口为卡盘对接，现需在供源点阀体下端增加DN32管径316L不锈钢四通管1个，2头由软管分别连接2台设备，1头连接供源管路，另1头用作取样点，均由卡盘连接。

- 洁净压空供压：设备安装区域无洁净压空，为满足GMP清洗机使用，洁净压空压力0.6MPa，需要新铺设DN32管径洁净压空管路，预留接口（带50.5mm卡盘）使用6mm软管连接设备，从二楼夹层压空主管路上引出一支连接至设备，分别用于内室回压及为阀门提供动力。

- 建筑装饰专业

乙脑216车间二楼改造施工范围主要涉及房间布局调整，工作重点为装饰板改造、装饰板漆面修复，更换破损吊顶，主要事项如下：

| 施工区域 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| E214精洗灭菌间/环形走廊 | 环氧薄涂地面 | 3㎡ | 1.1mm环氧薄涂（环氧打底料一道，环氧薄涂两道） 2.打磨除尘 3.综合单价包含多次进场施工，地面打磨平整等相关费用，投标人综合考虑 |
|  | 保护性拆除彩钢板 | 4.3㎡ | 1.保护性拆除彩钢板 2.后续需要利旧安装 |
|  | 保护性拆除观察窗及玻璃窗户并恢复安装 | 2樘 | 1.保护性拆除观察窗及玻璃窗户并恢复安装 2.门窗洞口尺寸综合 |
|  | 彩钢板隔墙恢复安装 | 4.5㎡ | 1.保护性拆除彩钢板恢复安装 2.含板缝打胶，R条换新 |
|  | 可上人双玻镁铝蜂窝吊顶板更换 | 5㎡ | 1.吊顶形式：双玻铝蜂窝彩钢板顶板 2.龙骨材料种类、规格、中距：10镀锌钢筋吊杆、转换支架、钢龙骨，龙骨规格及间距参见供应商详图 3.材料种类、规格：50/55厚双玻铝蜂窝彩钢板顶板(铝蜂窝+双面玻镁板)，0.5mm厚的钢卷，彩钢板表面需PVDF喷涂，耐过氧化氢灭菌，风口及灯具洞口为工厂提前预制、加固加强，R50圆弧转角及R45圆弧贴片(含塑料底座），板缝上、下采用食品级胶密封 4.嵌缝材料种类：参见供应商详图 5.耐火极限不小于1.0小时 6.综合单价已包含暗藏式吊顶龙骨，中置铝及其配套吊顶挂件，含方型调节器及其以上配件，投标人综合考虑 |
|  | 楼板吊洞 | 4个 | 1.原楼板排水管道吊洞 2.含混凝土、模板等费用 3.孔径综合DN100以内 |
|  | 脚手架搭拆、车间成本品保护、车间保洁 | 1项 | 1.脚手架搭拆 升降车、脚手架形式综合 2.施工区域的在用设备、系统保护 3.施工完成后的整个水站精保洁，含水站内未施工区域的设备、管道表面保洁 |
|  | 楼板开洞、堵洞、套管制作安装 | 6个 | 1.名称、类型 穿楼板套管 2.含开洞、套管制作安装、防水堵洞 |
|  | 不锈钢装饰盖 | 5个 | 1.名称、类型：不锈钢装饰盖 2.规格：综合考虑 3.材质：不锈钢 4.封闭原吊顶管道洞口 |
|  | 保护性拆除防撞栏并利旧安装 | 5米 | 1.保护性拆除防撞栏并利旧安装 |
|  | 2.0mm厚PVC卷材地面 | 2㎡ | 1.2.0mm厚同质透心式PVC卷材，拼缝处无缝焊接，底部专用粘接剂 2.2mm自流平砂浆找平 3.打磨除尘 4.综合单价包含多次进场施工，地面打磨平整等相关费用，投标人综合考虑 5.翻边踢脚线已计，不再另计 6.其他要求:满足设计施工图纸及现行验收规范要求 |
|  | 实心砖墙 | 1.2㎡ | 1.水泥砂浆墙体砌筑 2.墙体类型 厚度综合 |
|  | 外墙纸皮砖 | 5㎡ | 1.外墙纸皮砖恢复 2.专用粘接剂贴砖、含抹灰找平，面层粘贴 3.与现有外墙效果颜色一致 |
|  | GMP清洗机搬运 | 1项 | 1.工作内容：甲供2台设备下车吊装及利旧设备转运至指定地点，设备厂区内及建筑内二次转运、吊装就位、二次准确定位、找平需配合装饰专业精准调平、固定、配合、计量、检测、验货、卸货、就位后的多次保护等工作。 2.起重机械：综合考虑 3.运输机械：综合考虑 4.含配合的人工、其它工具、机具、吊装平台等制作安装搭设、设备吊装就位过程的保险费，吊装方案专家论证相关费用 5.含柴油、汽油等全部辅材 6.含设备拆除后保管及设备就位后投入使用前的多次保护等所使用临时保护保护人工、材料费用等 8.所有设备外箱垃圾场外清运，运距投标人综合考虑 9.工程量按设备净重计算，吊装需委托专业第三方吊装公司完成，设备就位前后多次保护由承包人负责 10.吊装前需要提供保单 |
|  | 原设备拆除及搬运 | 1项 | 1.拆除范围：原设备拆除及搬运； 2.解体拆除并搬运至厂区内指定位置； 3.含保护性拆除、相邻管线等拆除，具体详见施工方案； |
|  | 楼板开洞、堵洞、套管制作安装 | 2个 | 1.名称、类型 穿楼板套管 2.含开洞、套管制作安装、防水堵洞 |
|  | 管道支架制作安装 | 100kg | 1.名称：管道支架制作安装 2.规格：综合考虑 3.管道支架敷设部位及方式：综合考虑 4.含管道支架制作、安装、除锈、刷油、防腐 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 |
|  | 不锈钢焊接盲板 DN50 | 2个 | 1.材质:不锈钢 2.结构形式:焊接盲板 3.型号、规格:DN50，压力等级1.6Mpa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6.充氩保护方式、部位:满足设计及规范要求 7.本项清单综合单已包含螺栓、螺母及垫片等，具体要求详设计及规范要求 |
|  | 不锈钢配管 SC50 | 4米 | 1.名称：不锈钢配管 2.材质：不锈钢304 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 10.不锈钢管穿墙板、顶板时，洞口四周用不锈钢装饰环包边，并打胶（卫生级）密封 |
|  | 保护性拆除及恢复安装灯具 | 1套 | 1.保护性拆除及恢复安装灯具 |
| 其他 |  |  |  |

- 其他：

1、设备安装示意