谈 判 采 购 文 件

项目名称：2026年分气缸设备采购项目

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年7月

目录

第一部分 邀请函	3

第二部分 供应商须知	4

第三部分 商务要求	10

第四部分 合同条款	12

第五部分 响应格式文件	15

第六部分 货物要求及技术规格	26

# 第一部分 邀请函

成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称成都生研所）评审委员会，对成都生研所如下货物进行谈判采购。兹邀请符合要求的供应商对采购文件中涉及的货物提交密封报价文件。

- 采购货物名称和数量（详细内容见第六部分：货物要求及技术规格）：

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分气缸 | 1套 |

- 供应商请严格按本采购文件的要求编制。

- 响应文件接收截止日期： 谈判采购公告正式发起之日起7个自然日内 ，逾期收到的响应文件恕不接受。

- 响应文件邮寄地点：成都市锦江区锦华路三段379号综合楼330室。

- 开启时间：以实际通知为准。

- 开启地点：成都生研所综合楼会议室。

- 履约保证金：

| 供应商需缴纳履约保证金 | ☑无需缴纳。但首次合作的供应商或近三年未合作的供应商成交后需提交10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止） |
| --- | --- |
|  | □ 元响应保证金（通过银行汇款方式，公对公转账，备注汇款银行行号和谈判项目），否则响应文件无效。响应保证金在我公司与候选成交供应商签订合同后五个工作日内返还。 |
|  | 转账信息： 甲方单位：成都生物制品研究所有限责任公司 开户银行名称：工行成都芷泉支行营业室 开户银行帐号：4402 2050 0900 4600 681 |

- 凡对本次谈判采购文件提出询问的，请在响应文件接收截止日前与工作组联系。响应文件需提供纸版，纸版文件一式三份，正本一份，副本两份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样。

- 联系方式：

商务及响应文件接收：时老师  电话：028-84418194

地址：成都市锦江区锦华路三段379号

邮箱：121516012@qq.com

技术咨询：  何老师  电话：028-84419114-

# 第二部分  供应商须知

一、说 明

- 使用范围

本采购文件仅适用于本谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 定义

  - “采购人”是指成都生物制品研究所有限责任公司。

  - “供应商”是指向采购人提供响应文件的生产公司或经营公司。

  - “货物”指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

  - “服务”指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。

  - “甲方”指在合同的买方项下签字的法人单位，即：采购人公司。

  - “乙方”指提供合同货物及服务的供应商。

- 参与费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 保密和披露

- 供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本谈判项目下保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

- 采购人有权将供应商提供的所有资料向上级部门、监督部门或与评审有关的人员披露。

二、谈判当事人

- 供应商资质：供应商参加本次谈判采购活动应当具备以下条件。

  - 依法具备《公司法人营业执照副本》、《税务登记证副本》、《组织机构代码证》（三证合一）《外商（地区）公司常驻代表机构登记证》（外商公司提供）等国家有关法律、法规规定的相关资质材料并加盖单位鲜章。

  - 商业信誉良好，无不良记录。

  - 具有履行合同必须具备的供应保障能力。

  - 法律法规规定的其他条件。

- 供应商所提供的必须是自己合法生产或代理的产品。如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应得到货物制造商或总代理商同意其在本次谈判采购中提供该货物的正式授权书原件。

- 供应商应按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应对采购文件提出的要求做出实质性响应。

三 、响应文件的编制

- 响应文件的编写。

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求，并按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，如有虚假内容作废除处理。

- 响应文件的语言及计量单位。

- 供应商的响应文件以及供应商就有关的谈判事项所有来往函电均应使用中文。

- 响应文件中所使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件构成。

- 供应商编写的响应文件应包括下列内容：

    - 按照用户需求要求的具体内容。

    - 按照下面（5）要求出具的证明文件，证明供应商是合格的，而且一旦其响应文件被接受，供应商有能力履行合同。

    - 按照下面（6）要求要求出具的证明文件，证明供应商提供的货物及服务的合格性，且符合采购文件的规定。

- 响应文件的编写

供应商应按照需求表格的格式，以及采购文件规定的其他要求进行填写。

- 响应报价

- 供应商应根据需求表格的要求，标明拟提供货物的价格。

- 响应文件的单价或总价需分别标明含税及不含税价格，报价应包含货物到达采购人指定地点的所有费用，如货物价格、送货上门运输费、检验费等。

- 响应文件货币：应以人民币报价。

- 供应商资质文件

- 合法有效的生产经营许可证照，如营业执照、生产许可等。

- 近三年纳税证明，成立不足三年的新公司提供成立后每年的纳税证明。

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有超过5万元（含）以上罚款、或者没收同等数额以上的违法所得、非法财物；因违法经营受到刑事处罚；责令停产停业1个月以上；吊销经营性许可证或者执照；国家规定的其他重大行政处罚决定等重大违法记录；以上需供应商提供中国人民银行3个月内出具的企业信用报告复印件作为佐证。

- 供应商非生产厂家需合法有效的经销授权书。

- 如缴纳了响应保证金，需提供响应保证金转账证明。

- 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件。

  - 供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合采购文件规定。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

  - 证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明；货物从采购人验收后开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单（包括备件和专用工具的货源及现行价格）；依照采购文件技术规格说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应。

- 响应文件的有效期。响应文件自开启之日起120天内有效。

- 响应文件的书写要求。

  - 响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

  - 响应文件的书写应清楚工整，凡修改处应由全权代表盖章。

  - 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被定位废除。

  - 响应文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

  - 响应文件的分数：资质文件、商务文件和技术文件纸版一式三份，正本一份，副本两份，文件左上角注明"正本"、"副本"字样；参考资料不限量。

  - 供应商可根据提供货物的具体需要自行编制其它文件纳入响应文件。

四、响应文件的递交

- 采购文件的密封与标记

- 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖供应商公章（或合同专用章）。

- 响应文件信袋封条上应写明：

- 采购人、采购文件所指明的送达地址；

- 响应谈判项目/货物名称；

- 响应公司的名称和地址；

- 参与本次谈判的相关的联系人姓名及电话

- 注明"谈判时才能启封"，"正本"，"副本"

- 如果外层信封密封不严，则谈判工作组对响应文件的非人为因素过早启封概      不负责。对此造成响应文件提前启封的后果，由供应商负责。

- 评审工作组收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的截止时间。

- 响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改和撤回要求，在要求的截止时间前送达，采购人可以予以接受，但不退还响应文件；供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明编号）”和“谈判时启封”字样；撤回响应文件应以书面的形式通知采购人。如采取电报或传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法人代表或全权代表签署的要求撤回响应文件的正式文件。允许撤回响应文件的时间以文件送达采购人之日为准。

五、评审流程（综合评分法）

- 采购人将在采购文件中确定的时间和地点进行评审。评审由采购人主持，若需邀请供应商代表到评审现场，将另行通知。

- 开启时，由监督人检查响应文件的密封情况，经确认无误后，首先评审小组对资质文件进行审核；之后对符合采购文件资质要求的供应商进行商务文件和技术文件的评定，并当众公布响应价格。

- 由于供应商的失误造成响应文件错误、不全和遗漏，由此造成的后果由供应商负责。

- 开启后，采购人将组织审查响应文件是否完整，并审查供应商的财务、技术和生产能力。如果供应商没有资格履行合同，其响应文件可以被拒绝。

- 从开启到确认供应商，凡与审查、评价、比较有关的资料及确认供应商意见的相关情况，均不得向供应商及与评审无关人透露。

- 评审

评审由成都生物制品研究所有限责任公司评审委员会确认的相关技术、经济专家3人或3人以上单数组成的评审小组，并由审计部负责监督。

- 评审办法：本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足谈判采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。详见评审办法详见本部分“评审办法附表”及“综合评分表”。

- 确定供应商：采购人根据谈判结果进行确定供应商，并在评审结束后在本公司网站公示结果，公示期为1个工作日；公示期结束后采购人将成交通知书以函件、传真、电子邮件等方式发送至成交供应商。

- 合同签订：成交供应商在收到成交通知书后，与采购人签订合同及相关服务协议。成交通知书后是合同的一个组成部分，对买方和卖方具有法律效力。合同价格不得高于成交价格，其他条款由买卖双方协商签署。

- 成交供应商如有下列行为，将被取消成交资格。

- 提供贿赂、进行非法促销活动。

- 以低于成本价格响应报价。

- 相互串通、排斥、损害他人等对公平竞争造成危害的行为。

- 提供虚伪证明文件，或以其他方式弄虚作假，骗取成交。

- 对本次谈判采购造成严重不良影响的报价或行为。

- 其他违反法律法规的行为。

- 发生下列情况之一的供应商的响应文件认定为无效：

- 供应商在响应文件提交截止时间后，有效期内撤回其响应文件。

- 供应商在响应文件提交截止时间后，对响应文件作实质性修改。

- 供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订协议。

- 发生下列情况之一者，视为无效响应：

- 资质文件提供不完整、不符合资质文件规定要求一项的。

- 资质文件未单独封存。

- 响应文件未密封。

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的响应。

- 响应文件与采购文件实质性要求有严重背离。

- 没有按照采购文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章。

- 响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审。

- 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一谈判项目有两个或多个报价，且未声明哪个有效的。

评审办法附表（综合评分法）

- 评审方法

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | ☑综合评分法 |

- 初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应函 | 提供有效响应函。 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明 | 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） |
|  | 授权委托书 | 授权委托书（适用于有委托代理人的情况） |
|  | 响应报价 | 本项目只能有一个响应报价，不得存在具有附加条件的报价。 |
|  | 响应有效期 | 120天，如不足，将导致响应无效。 |
|  | 响应保证金 | 按照第一部分第7条相关规定 |
|  | 营业执照 | 应提供有效的营业执照复印件 |
|  | 供应商不得存在的情形 | （1）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人。 （2）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系。 （3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。 （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 （5）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 （6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 （7）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 （8）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
|  | 联合体 | 不接受联合体响应。 |
|  | 其他评审因素 | 法律法规及谈判采购文件的其他规定。 |

- 详细评审标准和程序

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次：谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。 谈判顺序：按照报价一览表顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。 |
| 3.2 | 是否公开开启最终报价 | ☑否 □是 |
| 3.3 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 供应商技术得分也相等时，确定供应商优先顺序的规则： ☑其他方法：技术得分相等的，按照商务部分业绩得分高的优先。 |
| 3.4 | 商务分 | 将根据谈判结果判定最终商务部分得分 |

- 综合评分表

- 评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 24 | 详细的评审内容见下述评分标准 |
| 2 | 技术部分 | 46 |  |
| 3 34 | 价格部分 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

- 评分标准

- 商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 5分 | 结合本项目实际，根据供应商整体实力水平情况进行评价，实力较强4-5分，实力一般2-3分，实力较弱0-1分。 |
| 2 | 销售业绩评价 | 8分 | 供应商提供全部符合以下要求的业绩： 1、合同签订日期为2024年6月-评审前； 2、业绩中的卖方为供应商，且业绩中设备应用于药品类产品； 4、供应商提供合同复印件（需包括合同签订日期、双方盖章页等，合同对设备得详细信息不明确，需提供业绩补充材料，如无法识别，将不予认可）； 全部满足以上要求，每个业绩得2分，最高得8分。 |
| 3 | 付款方式 | 5分 | 满足得5分，不满足得0分。 |
| 4 | 交货期 | 3分 | 满足得3分，不满足得0分。 |
| 5 | 绿色环保 | 3分 | 供应商或制造商提供绿色供应链认证、绿色产品认证、产品碳足迹认证、绿电消费、绿色工厂、零碳园区中任意一种的，得3分，未提供不得分。 |

- 技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对谈判文件技术要求的响应程度 | 25分 | 供应商技术指标全部满足技术要求得为20分；实质性优于技术指标的酌情加分（1项一般技术指标实质优于加1分；1项“*”技术指标实质优于加2分）最高分为25分； 根据技术指标的重要性，每一项一般技术指标不满足技术要求，扣2分；一项“*”技术指标不满足技术要求扣10分。 供应商技术规格响应/偏离表完全复制粘贴、未逐条响应谈判文件技术条款扣10分；如有供货范围缺漏将按技术偏离处理，酌情扣2-5分，最低得0分。 多项谈判内容相同的技术条款，如有扣分或加分，则按照一项进行扣分或加分。 该项得分为0的供应商，不能作为中标候选人。 |
| 2 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 5分 | 对投标产品制造工艺的技术水平、先进性由高到低进行评价，较高5分，中等2-4分，一般0-1分。 |
|  |  | 6分 | 对投标产品工艺设计符合性、稳定性、合理性由高到低进行评价，较高6分，中等3-5分，一般0-2分。 |
| 3 | 配置清单 | 8分 | 根据“投标设备配置清单明细”中提供的设备仪表、阀门、材料清单（品牌、产地）等的配置，从高到低进行评价，较高8分，中等4-7分，较低1-3分，未提供0分。 |
| 4 | 售后服务 | 2分 | 根据供应商提供的质保期时间及质保期内服务承诺、维保的反应速度、培训方案、售后网点等情况从高到低进行评价，最高分2分，中等1分，最低分0分。 |

- 价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 30分 | 价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 评审基准价=评审价格平均值（即通过初步评审的所有供应商评审响应报价的算术平均值） 响应报价比基数报价每高1%扣1分（不足1%的按1%的计算），扣完为止， 响应报价比基数报价每低1%扣0.5分（不足1%的按1%的计算），扣完为止。 最高得30分。 |

# 第三部分  商务要求

- 付款方式及期限：

货到验收合格后（验收节点参照合同约定条款），使用银行汇款或六个月承兑汇票或供应链支付合同总金额的70%，甲方同时退还履约保证金（如有）；质保期（质保期参照合同约定条款）满后且无质量问题银行汇款支付10%质保金。

- 交货期：合同签订后30个工作日内。

- 交货地点：采购方指定地点。

- 供应商需在响应时提供近两年审计报告复印件（至少包含正文、资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不足两年的，提供最近期审计报告复印件。

- 如供应商与本公司三年内无合作且有预付款要求，应提供注册资本与实缴资本差异说明。

- 首次合作的供应商或近三年未合作的供应商成交后需提交10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止）。

- 验收依据：货物购买合同及相关承诺。

# 第四部分  需求部分

- 设备用户需求表：

1 主要配置需求 与蒸汽接触的材质采用奥氏体不锈钢，牌号为06Cr19Ni13系列，或等同于美标304系列，主要包括缸体、封头、连接管道、法兰、阀门等。 缸体采用卧式圆柱形，设备长度不超过8.2米。正面中部设不锈钢铭牌安装位置，并确保按照要求保温后铭牌清晰外露；分汽缸缸体内部采用机械抛光，Ra≤0.8um，分汽缸采用整体不锈钢筒体保温，外表面抛光处理。 ※分汽缸上设DN250出汽口一个，DN300蒸汽进口两个、出汽口3个，DN150除氧器供汽口一个，DN80安全阀口一个，DN50压力检测口1个，其他为备用口；下设至少两个支腿，并在远离进汽侧的底部设标准凝结水收集槽，以便安装浮球式疏水阀。 ※与分汽缸相连接的波纹管截止阀、疏水阀、封堵盲板，连同可拆式保温套（用于阀门及法兰盲板）均在供货范围中，阀门与疏水阀耐温耐压应与分汽缸中介质相匹配。 所有与分汽缸筒体相连接的接口，其法兰与缸体之间的长度不得低于20cm，以便有足够间距安装阀门和保温。 进出汽口间距应满足阀门操作要求，设备厂家应提供分汽缸上阀门安装尺寸图，以便确认阀门安装后阀门手轮不会出现干涉现象。 2 设计及安装要求 2.1 设计要求 2.1.1 提供设计图纸，包括分汽缸俯视图、分汽缸立面图、安装阀门后的立面图； 2.1.2 应提供强度计算书，确保设备材料、施工、焊接强度符合特种设备监管要求； 2.1.3 底座采用带固定孔的不锈钢板，以便安装固定螺栓或安装滑动支架。 2.2 保温要求： 2.2.1 设备保温应采用无环保安全风险的材料，设备供应商应提供保温计算书，确保保温后，表面温度满足后附的安全要求。 2.3 运输安装要求： 2.3.1 设备到场前，提供运输车辆及吊装需求资料。 2.3.2 设备运输应采用可靠防护，以免运输机吊装受损； 2.3.3 设备备用口提供法兰封堵，待用口应采用金属薄片封堵，防止运输或存储过程异物进入。 2.3.4 分汽缸及阀门等安装附件的卸载、就位、安装不在设备供货范围，由施工方实施。 2.3.5 保温外壳安装完成后，需将设备铭牌固定在设备表面显眼位置，铭牌温度不得超过设计要求。 3 平面布局设计要求 3.1 投标方需根据《平面布置图》的现场条件对设备进行平面布置； 3.2 ※投标阶段需提供设备的平面布局图，含俯视图、外形尺寸图等，外形尺寸尺寸图能体现各接口位置，尤其是阀门安装的操作。 3.3 中标后提供满足业主要求的3D图纸（能导入Revit软件）。 4 公用工程 现场可用于施工的工程条件：压缩空气：6bar；电气：220V， 50Hz；工业蒸汽：6bar。 5 清单要求 5.1 阀门及疏水阀采用斯派萨克、ADCA、TLV及以上品牌； 5.2 供应商需提供设备的备品备件清单，包括：名称，型号，货号，厂家，产地等信息； 5.3 全面的修护建议（检查周期、更换周期、备件数量）； 5.4 现场调试、测试或检测需要的备件和工具需要供应商准备。 6 法律及法规要求 6.1 HG/T20592-2009《钢制法兰》（PN系列） 6.2 分（集）水器 分汽缸 05K232,国家建筑标准设计图集 6.3 《GB/T 20878-2024 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》 6.4 NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》 6.5 NB/T 47016-2011《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 6.6 GB/T 713.7-2023《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》 6.7 GB/T150.1~4-2025 《压力容器》 6.8 NB/T 47015-2011《钢制压力容器焊接规程》 6.9 NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》 6.10 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》 7 文件要求 7.1 文件和图纸资料除以纸件方式提供给用户外，还需提供一份PDF格式电子档资料，图纸的电子版格式为CAD格式，3D图纸能导入Revit软件。 7.2 安全阀应提供检定证书、压力表及压力传感器应提供校验合格证书。 7.3 按照《特种设备安全监察条例》及《固定式压力容器安全技术监察规程》，提供设计、制造、安装等阶段相应纸质及电子版资料文件。 7.4 提供办理特种设备在用户当地备案许可的其他一切资料。 8 安全要求 8.1 应提供特种设备制造许可证书、特种设备制造监督检验证书。 8.2 应提供压力容器产品合格证。 8.3 应提供压力容器产品数据表等相关质量证明书资料。 8.4 设备表面温度不宜超过45℃。 9 培训要求 9.1 供应商提供技术支持和服务并协助用户建立相关技术操作的规范。 10 售后要求 10.1 供货商需确保系统稳定可靠工作，达到预期目的。若设备系统功能存在缺陷，供货方应无偿提供解决方案。 10.2 2年以上质量保证期，质保期为安装调试完成验收之日起，供应商在质保期内提供及时的维修、维护。 10.3 若系统出现故障，业主无法自行处理，供应商工程师应于24H内电话响应。必要时，供应商工程师应于48H内到现场解决。 备注： 其他特殊要求： 1. 附件1：分汽缸接口布置图 2. 附件2：分汽缸安装布置图 3. 附件3：分汽缸及附件配置清单

附件1：分汽缸接口布置图

附件2：分汽缸安装布置图

附件3：分汽缸及附件配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢分汽缸 | DN600 | 1 | 见URS |
| 2 | 波纹管截止阀 | DN50 | 1 | DN50.PN16法兰，碳钢阀体，不锈钢阀芯 |
| 3 | 波纹管截止阀 | DN80 | 1 | DN80.PN16法兰，碳钢阀体，不锈钢阀芯 |
| 4 | 波纹管截止阀 | DN150 | 1 | 碳钢阀体，不锈钢阀芯DN150,PN16法兰 |
| 5 | 波纹管截止阀 | DN250 | 1 | DN250.PN16法兰.碳钢阀体.不锈钢阀芯 |
| 6 | 波纹管截止阀 | DN300 | 3 | DN300.PN16法兰，碳钢阀体，不锈钢阀芯 |
| 7 | 波纹管截止阀 | DN32 | 2 | DN32.PN16.法兰，两片式不锈钢球阀 (190°C) |
| 8 | 不锈钢冷凝水过滤器 | DN32 | 1 | DN32.PN16，100目、不锈钢 |
| 9 | 不锈钢浮球疏水阀 | DN32 | 1 | DN32,PN16，法兰，不锈钢，压差0.5MPa排量>700kg |
| 10 | 可拆式保温套 |  | 7 | 以上所有阀门均配置，所有法兰盲板均配置 |
| 11 | 盲板 |  | 5 | 附件1图中配盲板，共5套(盲板、螺栓、垫片) |

# 第五部分  合同条款

合同以最终签订为准。

# 第六部分   响应文件格式

- 表格

- 附表1

报价一览表

供应商名称:                     国别／地区:

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍／地区 | 响应报价 |  | 税率 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 |  |  |  |

付款方式：

免费质量保证期：

供应商代表签字：

- 附表2

商务条款响应/偏离表

供应商名称:

| 序号 | 谈判采购文件商务条款号及条款内容 | 响应文件商务条款响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

- 附表3

技术条款响应/偏离表

供应商名称:

| 序号 | 谈判采购文件技术条款号及内容 | 响应文件技术条款响应情况 | 偏差说明 | 响应具体方案等证明文件所对应响应文件中的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

2：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

3：供应商资格声明书

致：  采购人名称

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）；

（五）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）；

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方接受以提供虚假材料谋取成交结果被追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

4：制造商出具的授权函  （供应商为代理时填写）

致：成都生物制品研究所有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方（谈判项目/货物名称）谈判邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以合作者来约束自己，并对该谈判采购共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月     日签署本文件，(贸易公司名称)于      年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                        制造商名称：

签字人职务：                        签字人职务：

签字人姓名：                        签字人姓名：

签字人签名：                        签字人签名：

5:保密承诺书

为保证成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称“成都生研所”）XXX项目谈判采购过程中提供给被邀请单位的文档资料的机密不被泄露，成都生研所要求供应商签署本承诺书，并以此作为获取使用采购文件的前提。

响应单位（全称）:	____________________________向成都生物制品研究所有限责任公司保证：

1．在参加成都生物制品研究所有限责任公司XXX项目谈判采购时从成都生研所处得到的文档资料，仅限于向本单位参加此项目的人员透露，并仅限于谈判工作所必需的范围。

2．供应商应保证本单位因参加此项目而获知有关文档资料的人员亦不得向任何第三方透露、披露、泄露或者允许第三方使用上述文档资料。

3．对上述文档资料按保密资料进行管理，未经成都生研所同意，不得以纸张、电子介质等任何方式复制副本。

4.  供应商违反本承诺书的，应对成都生研所因此遭受的全部损失承担赔偿责任。

5.  本承诺书的内容在谈判结束及项目完成后继续有效，直至有关文档、资料的信息被合法公开为止。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人（签字）

法定代表人授权代表（签字）：

6：反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （谈判项目名称）              谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他参与单位，不串标、围标；按照采购文件规定的方式响应，不隐瞒真实资质；保证不恶意竞争，也不会以其他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、谈判采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。

如自愿给予甲方优惠，须在响应文件或合同书中注明。

三、如成交，承诺书在合同期内继续生效。

四、若出现违反承诺行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。

公司法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

响应经办人（签字）：

（公司公章）

年  月  日