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1.0 文件签批


2.0 简介
方案实施目的：
根据病毒性疫苗一室（208车间）变更申请，拟在208乙脑车间三楼C区有毒区域增加两个退更房间，解决该区域无退出更衣间，人员退出目前与进入更衣间共用的问题。以满足现法规要求。
方案实施范围：
208车间三楼C11、C12冷库区域，以及三楼夹层。
方案实施职责：  
本次改造工程的方案制定、现场施工和调试由工程部主导实施，方案最终选择与决策由使用部门确定，验证工作由质量运营部主导实施。

3.0 [bookmark: _Toc273316913][bookmark: _Toc100388302]主要内容
1、 工艺部分
1. 背景简介： 此次改造主要集中在208建筑三层靠北侧中间冷库区域，涉及208车间三楼有毒区原C11、C12冷库位置和C1更衣进入房间。
原C11、C12冷库温度为2-8℃，用于存储有毒区产出收获的乙脑病毒原液。原C1更衣间为整个有毒区更衣进入和退出的共用路径，基于GMP法规符合性，人流更衣进入与退出的路径应独立的原则，此次改造拟使用原C1更衣间做为人流更衣进入的路径（将原C1房间中间增加一道隔墙变为C1a、C1b两个房间），在原C11冷库右侧区域增加隔墙隔出C5a、C5b两个缓冲间做为人流退出的路径。
另C22房间内原有一台旧水浴设备因生产科室不再使用，此次改造需要将此台旧水浴设备拆除并搬运出车间外存放，C22房间布局维持不变。
综上，此次改造不涉及洁净级别的变化，改造区域全部为C级区，改造面积约110平方米。
改造区域见图一：
[image: ]
图一（无斜线填充部分为此次改造区域）

2. 改造工艺平面布局图二：

[image: IMG_256]

图二（工艺平面图）

3. 拆除和安装工作列项见表一（具体工程量以各专业统计的工程量清单为准）：
	B208车间改退更初步拆除和安装工作列项内容

	房间号
	改造工作项
	备注

	C1
有毒区三更
	拆除项：
	

	
	无
	

	
	
	

	
	安装项：
	

	
	1.C1三更房间增加一块彩钢墙板。
	 

	
	2.新购采买并安装三扇单开互锁门。
	

	
	3.新够采买三扇单开互锁门门磁并安装，互锁门需接入CMS系统。
	 

	
	4.新购照明灯具并安装。
	

	
	5.增加新购两个烟感传感器并安装。
	

	
	6.新购压差传感器并安装。
	

	
	7.新购彩钢墙板并安装回风墙。
	 

	
	8.新购PVC地面并安装。
	

	
	9.新购送风风管并安装。
	

	
	10.新购手动风阀并安装。
	

	C11
病毒液存放间
	拆除项：
	

	
	1.拆除两面冷库库。
	

	
	2.拆除原蒸发器排水管。
	

	
	3.拆除干涉照明灯具。
	

	
	4.对C11房间局部冷库顶板、冷库墙板、冷库地面进行开槽切割（开槽目的为装冷库板使用）。
	

	
	
	

	
	安装项：
	

	
	1.新购冷库墙板并安装。
	

	
	2.新购彩钢墙板并安装(墙板带两个回风单元口)。
	

	
	3.新够采买三扇单开互锁门门磁并安装，互锁门需接入CMS系统。
	

	
	4.新购照明灯具并安装，利旧灯具恢复安装。
	

	
	5.增加新购两个烟感传感器并安装。
	

	
	5.增加新购压差传感器并安装。
	

	
	7.新购PVC地面并安装。
	

	
	8.新购环氧地面材料并涂装。
	

	
	09.顶板送风口开洞。
	

	
	10.顶板贴彩钢铁皮。
	

	
	11.新购送风风管并安装。
	

	
	12.新购手动风阀并安装。
	

	
	13.新购两个回风单元并安装。
	

	
	14.冷库地面楼板开排水洞。
	

	
	15.原排水洞口封堵。
	

	
	16.新购蒸发器排水管并安装。
	

	C20
缓冲间
	拆除项：
	

	
	1.拆除四面冷库板。
	

	
	2.拆除干涉照明灯具。
	

	
	3.对C11房间局部冷库顶板、冷库墙板、冷库地面进行开槽切割（开槽目的为装冷库板使用）。
	

	
	4.冷库墙板开门洞。
	

	
	
	

	
	安装项：
	

	
	1.新购冷库墙板并安装。
	

	
	2.新购彩钢墙板并安装。
	

	
	3.利旧三扇冷库门，拆除三扇冷库门重新调整位置并安装。
	

	
	4.新购环氧地面材料并涂装。
	

	
	5.照明灯具利旧安装。
	

	C12
病毒液存放间
	拆除项：
	

	
	无
	

	
	安装项：
	

	
	无
	

	C22
病毒液溶解间
	拆除项：
	

	
	1.拆除两台旧水浴设备及1台吊架并搬运至车间建筑外指定位置。
	 

	
	2.拆除一面彩钢墙板。
	

	
	3.拆除一个安全疏散玻璃窗。
	

	
	4.拆除两根水浴设备排水管。
	

	
	 
	

	
	安装项：
	

	
	1.利旧一面彩钢墙板恢复安装。
	

	
	2.利旧一个安全疏散玻璃窗恢复安装。
	

	
	3.两个排水洞口封堵。
	

	
	4.新购PVC地面并安装。
	


表一

4. 设备进场方案：
C22病毒液溶解间两台旧水浴设备尺寸长宽高=1900mm X 870mm X 1200mm，每台重约200kg，拟通过走道货梯搬运下楼。如下图三所示：
[image: ]
图三（旧水浴设备搬运下楼路线示意图）


2、 暖通专业
1. 暖通专业工程量如下：
	暖通工程量清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	优质镀锌钢板风管
	1.名称：优质镀锌钢板风管尺寸综合考虑。
2.材质：镀锌钢板 ，应在180号以上，双面三点试验平均值不应小于 180g/m²。
3.形状、规格：矩形，长边尺寸b≤400mm。
4.板材厚度:满足设计要求。
5.接口形式:风管应为单咬口或联合角咬口，不应采用按钮式咬口， 咬接缝必须涂食品级密封胶，宜在正压面实施。风管采用角钢法兰连接，不得采用共板法兰风管制作、安装应满足（GB50738-2011）中的有关规定。
6.含风管附件、支架。
7.风管的板材加工前应去除板材表面油污，风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洗剂。
8.含套管设置及孔洞封堵且满足设计规范要求。
9.含各种仪器仪表、风量检测、漏风漏光孔等配合安装费用。
10.风管静电接地措施满足设计及规范要求。
11.风管需现场防尘措施。
12.洁净空调系统的风管、静压箱及其配件必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，经清洗干净包装密。
	㎡
	90
	送风管尺寸：400mm*250mm；
接3-C空调送风主管有6m长度；
接3-E空调送风主管有15m长度。



回风风管尺寸：320mm*320mm;
接3-C空调回风主管有6m长度；
接3-E空调回风主管有15m长度。

	2
	回风单元金属壁板回风口
	1.名称：金属壁板回风口；
2.由可清扫式回风口、回风静箱等组成，顶部回风静压箱直接连接到空调回风系统，回风管道不需接到房间下部，顶部回风静压箱顶接、侧接综合考虑。
3.接缝用符合GMP要求的食品级胶密封。
4.其他：满足设计及规范要求
	个
	2
	

	3
	高效保温送风口 G2
320x200
	1.名称:高效保温送风口 G2 320x200
2.规格:L=1000m3 /h, 接管管径：320x200
3.含过滤器、静压箱 ，静压箱材质为铝合金喷塑、配304不锈钢散流板、液槽压紧双级密封、过滤器滤纸为玻纤、过滤效率为H14，带DOP发尘口与检测口（配通断式快装接口），含周边食品级密封胶，胶体符合规范要求；
4.连接方式：顶接，含吊杆、除锈防腐 、全部辅材等；
5.表面处理：满足GB50457-2008相关规范要求；
6.其他满足设计及施工验收规范要求。
	个
	4
	

	4
	对开多叶调节阀 320x320
	1.名称：对开多叶调节阀320x320；
2.型号、规格：320x320 蜗轮蜗杆； 
3.材质：镀锌钢板；
4.含吊杆、除锈防腐 、全部辅材、周边打食品级密封胶等一切工序 ；
5.其他满足设计及施工验收规范要求。
	个
	7
	

	5
	铝合金单层百叶风口
400x400（配过滤器）
	1.名称：铝合金单层百叶风口400x400（配过滤器）；
2.型号 .规格：400x400 配过滤器；
3.类型 ：风口；
4.形式：方形；
5.含吊杆、除锈防腐 、周边打食品级密封胶等一切工序等；
6.其他：满足设计及规范要求。
	个
	1
	

	6
	难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
δ=32mm
	1.绝热材料品种:节能型多层共聚复合自粘式橡塑，表面功能层橡塑为多彩EPDM耐老化橡塑，按不同系统设颜色，所有颜色施工前交甲方审核后执行。
2.规格、型号：满足设计要求，综合考虑阀门、静压箱、消声器、软接、送风等
3.满刷胶、含法兰加强
4.厚度：δ=32mm
5.燃烧性能：符合GBA8624-2012标准，整体达到B1级，材料整体符合FM认证，湿阻因子：≧10000 导热系数：λ≦0.035w.m/k (20℃时)真空吸水率：≦6%。
	m³
	0.288
	

	7
	定风量阀拆除及利旧安装
	1.业主指定车间定风量阀拆除及利旧安装
	个
	4
	

	8
	风管清洗消毒
	1.名称：风管清洗消毒；
2.其它：满足设计、规范及招标文件要求。
	㎡
	90
	

	9
	风管漏光试验、漏风试验
	1.名称：风管漏光试验、漏风试验；
2.其它：满足设计、规范及招标文件要求。
	㎡
	90
	


3、 自控专业
2. 自控专业工程量如下：
	自控专业工程量清单

	FMS
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	
	压力传感器
	1.名称：房间压力传感器
2.规格：±1%，4-20ma，铸铝，带显示0-100pa
3.含对应气管、底盒
4.其他：面板墙上、壁板上安装综合考虑，底座内四周用锡箔纸密封，四周打食品级密封胶，满足相关图集、 规范标准要求
	个
	3
	新增加C5a\C5b\C1b三个房间，需新增三个传感器，另外画面新增加C5b与C5,C5与C2，C19与E11，C9与C2，C1b与C2，C1a与C1b 6个相对压差显示

	
	控制线缆
	1.名称：控制电缆
2.配线形式：管内、线槽综合
3.型号：RVV-2*1.0mm2,含接头制作安装
4.其他：满足规范及验收要求
	米
	200
	

	
	开发、调试、验证
	FMS程序编写、FMS现场调试、FMS上位机CMS系统画面制作、调试、验证相关事宜；
	套
	1
	

	BMS
	互锁门集成面板
	1.名称：互锁门集成面板
2.304不锈钢材质，适合洁净室嵌入安装，集成1个开门按钮、2个指示灯、1个蜂鸣器、1个急停按钮
3.底座内四周用锡箔纸密封，四周打食品级密封胶
	个
	12
	

	
	电磁锁
	1.名称：电磁锁
2.规格：DC24V，带反馈状态
	个
	6
	

	
	控制线缆
	1.名称：控制电缆
2.配线形式：管内、线槽综合
3.型号：RVV-4*1.0mm2,含接头制作安装
4.其他：满足规范及验收要求
	米
	500
	

	
	控制线缆
	1.名称：控制电缆
2.配线形式：管内、线槽综合
3.型号：RVV-8*1.0mm2,含接头制作安装
4.其他：满足规范及验收要求
	米
	500
	

	
	开发、调试、验证
	FMS程序编写、FMS现场调试、FMS上位机CMS系统画面制作、调试、验证相关事宜；
	套
	1
	

	消防报警系统
	光电感烟探测器
	探测器并带安装底座，海湾GTY-GD-G3X
	套
	3
	

	
	控制线缆
	1.名称：控制电缆
2.配线形式：管内、线槽综合
3.型号：ZBN-RVS-2*1.0mm2,含接头制作安装
4.其他：满足规范及验收要求
	米
	60
	

	
	调试与画面更新
	1.消防主机调试，与212主机CRT画面底图更新。
	套
	1
	



4、 给排水专业
1. 给排水专业工作量如下：
	给排水专业工程量清单

	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	楼板开洞
	开洞尺寸≤150mm
	1
	个

	2
	套管制作及安装
	DN100
	1
	个

	3
	孔洞封堵
	1.包含套管与结构板之间防水封堵
2.套管与工作管之间绝热封堵
	3
	处

	4
	PVC管
	含管件
	5
	米

	5
	地面现有管道封堵
	材质PVC
	1
	处



5、 电气专业
1. 给排水专业工作量如下：
新安装4盏灯（甲供），2.5平方BV线80米，移灯2盏位置调整并安装。 

6、 动力专业
此次改造不涉及。
7、 洁净管道系统
此次改造不涉及。
8、 建筑装饰专业
1. 208三楼改造施工范围主要涉及房间布局调整，工作重点为墙板改造、地面修复等，主要事项如下：
	施工区域
	施工内容
	工程量
	备注

	C1a
C1b
	100mm厚中空洁净板隔墙（A级）
	5㎡
	配回风口，尺寸详见暖通

	
	100mm厚岩棉洁净板隔墙
	5㎡
	

	
	顶板开洞
	2个
	尺寸详见暖通施工图

	
	2.0厚PVC卷材地面
	12.5㎡
	原地面拆除综合考虑

	
	密胺树脂互锁门（0821）
	3樘
	带双层视窗(黑边圆角)，无插销插孔，弧形把手。

	C5a
C5b
	拆除原冷库墙板
	26㎡
	

	
	100mm厚岩棉洁净板隔墙
	40㎡
	

	
	100mm厚中空洁净板隔墙（A级）
	18㎡
	配回风口，尺寸详见暖通

	
	密胺树脂互锁门（0821）
	3樘
	带双层视窗(黑边圆角)，无插销插孔，弧形把手。

	
	2.0厚PVC卷材地面
	15㎡
	综合考虑原地面打磨修补

	
	顶板粘贴0.5mm彩钢皮
	11㎡
	

	C11
C20
	拆除原冷库板
	28㎡
	

	
	100mm双面彩钢聚氨酯冷库保温板
	50㎡
	冷库板安装综合考虑地面及墙板切缝、防水、密封胶等措施。

	
	保护性拆除冷库门并利旧安装
	3樘
	

	
	房间地面环氧整体修复
	38㎡
	

	
	地面新开洞口
	1个
	尺寸详见给排水

	
	封堵原洞
	1个
	

	C22
	保护性拆除彩钢墙板
	2.5㎡
	设备搬运后恢复

	
	保护性拆除安全玻璃门(1021)
	一扇
	

	
	地面堵洞
	2个
	尺寸详见给排水


9、 土建结构专业
	

	成都生物制品研究所有限责任公司

	
	201车间D409房间增加离心机改造实施方案 

	
	方案编号：EN.P-JG-2023-42-00
	页码：4 / 5





[bookmark: _Toc100388310]此次改造不涉及。 


10、 其他：无
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