 成都生物制品研究所有限责任公司
207、219车间空调机组冷盘改造谈判采购通知单
1、 项目概况
1. 工程地点：成都市锦华路三段379号厂区内；
2. 工程基本情况：207车间9台空调机组使用年限已久，冷盘管换热翅片锈蚀、壁     管结垢堵塞严重，换热效率大幅衰减，无法满足空调供冷及室内温湿度控制的要求；219车间AHU219-4-A和AHU219-5-A2台空调机组冷盘管，在使用过程中出现沙眼漏水现象，无法焊补，影响空调供冷及温湿度控制。拟对以上车间的11台空调机组冷盘管进行改造，主要范围包括：更换207车间9台空调机组、219车间AHU219-4-A和AHU219-5-A2台空调机组。
3. 工期要求：合同签订后，15天完成。
2、 资格要求
1.	具有独立法人资格；
2.	资质要求：经营范围许可：制冷空调设备销售，设备维修。
现场作业人员个人持证：施工人员需持特种设备焊接操作人员证。
3.	信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录　
三、技术要求
1.  甲方提供改造设备尺寸，需中标厂家现场复核尺寸并出具产品图，材质证明，合格证。表冷器出厂检测压力3.0Mpa。工作压力在0.3~0.5Mpa。
2. 铜管15.88x0.5mm，铝翅片0.115mm，外框，1.5mm304不锈钢板，集管DN65/DN50/DN40管。
3.改造完成后需提供硬件不低于1年的质保。

4、 报价要求
[bookmark: _Hlk230171270]1.本项目固定总价，中标后不调整；
2.报价需要写明所报项目名称、不含税价及税率，报价有效期、一般纳税人/小规模纳税人等，机械硬件材料、电气材料、人工成本需分开报价。
3.付款方式：合同签订后，改造完成，验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，2个月内支付合同金额的95%，余5%质保金，无质量问题后1年支付。付款方式为银行汇款。
4.投标文件密封递交一式1份；
5.报价函内需要留联系人手机号；
3、 递交文件截止日及递交地址
1. 2026年07月21日上午9点；
2. 成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼403办公室；
联系人：廖老师 联系电话：（028）84418801  邮箱：liaochangjing@sinopharm.com
3. 技术咨询：黄旭君  电话：028-84419193
4. 投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；
4、 其他
1. 纪检监督电话：028-84418847
2. 纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM
成都生物制品研究所有限责任公司
2026年07月13日



备注：报价文件格式及内容自拟
      

