2026年低压配电系统年检预试实施内容
方案实施目的：
通过对公司的低压配电设备设施进行年检预试工作，通过维护保养发现并消除潜在的问题隐患，保障电力设备设施安全运行。
方案实施范围： 
1. 24G、14G、2G、16G、110G、111G、25G、2AH5、2AH6、2AH9、2AH16、2AH19、2AH20高压出线柜至变压器高压电缆。
2. 5-2变压器、5-1变压器、4-1变压器、4-2变压器、3-1变压器、3-2变压器、3-4-变压器、2-1变压器、2-2变压器、2-3变压器、2-4-变压器、1-1变压器、1-2变压器以及相应变压器后端的低压出线柜。
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一、年检预试相关内容：
1. 高压出线电缆、绝缘电阻的测试和耐压测试并出测试报告；变压器绝缘电阻的测试和耐压测试并出测试报告。
2. 高压电缆(20根)：
1) 高压电缆头检查电缆头（终端头、中间接头）有无放电、过热、变形、污秽，电缆支架、桥架及防火封堵是否完好及螺丝紧固（40个接线端子）；
2) 高压电缆绝缘和耐压测试。
3. 变压器：（2000KVA 7台、1600KVA 5台、2650KVA1台）
1) 外观及连接检查：检查本体、温度计、高低压侧连接母线及螺栓紧固情况；
2) 变压器配套设备检查维保；
3) 变压器绕组绝缘电阻值检测及耐压测试；
4) 压器本体、风机、底座卫生清扫、吸尘；
5) 3-1变压器A相发热，紧固线路连接点螺栓。
4. 室内接地网5个（每个配电室1个）：
1) 接地网扁铁焊接检查，检查所有接地引下线、连接点的机械连接是否牢固，有无锈蚀、断裂；
2) 接地网接地电阻测试， 使用接地电阻测试仪，测量配电房主接地网的接地电阻值，应符合设计及安全规范要求（通常≤4Ω）；
3) 检查各设备外壳、金属构架与主接地网的电气连接是否良好；
4) 5-1变压器接地检查，检查线路是否多点接地或对壳导通。
5. 低压出线柜试验（含电容柜）：
1) 检查电容接触器、保险、空开有无烧损（如有损坏，及时更换）；
2) 所有低压柜出线电缆螺丝紧固；
3) 所有电容螺丝紧固；
4) 主母排螺丝紧固；
5) 所有低压柜内卫生清扫；
6) 二次回路检查： 检查控制、测量、信号回路接线是否松动，端子排是否完好；
7) 1-1电容柜接触器更换，1-1出线柜紧急分闸按钮破损、1-1变柜B相避雷器更换、分闸指示灯更换，1-1变压器合闸指示灯、显示屏更换；5-1 AT12出线柜柜门玻璃更换、联络柜柜门修复，3-1 AL102柜6路放电指示灯更换，3-1散热风机更换，确认5-1带电指示灯不亮故障原因。
6. 6面环网柜：
1) 触点检查；
2) 螺丝紧固。
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