成都生物制品研究所有限责任公司

208车间部分区域外协更换房间高效和层流过滤器工作谈判采购通知单

- 项目概况

- 工程地点：成都市锦华路三段379号厂区内；

- 工程基本情况：208车间乙脑一、三楼房间高效和层流过滤器以及208车间二楼分包装C区的房间高效过滤器。

- 工期要求：合同签订后，15天完成。

- 资格要求

1.	具有独立法人资格；

2.	资质要求：经营范围许可：建设工程施工。

有层流、房间高效过滤器更换经验的优先选择。

3.	信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录

三、技术要求

- 对208车间二楼C区房间高效进行更换。208C区房间高效数量35个（610*305*110 11个；610*610*110 16个；914*914*110 16个；914*610*110 2个）。甲方提供过滤器物料，需中标厂家现场拆卸散流板，并更换同型过滤器，待验证测试通过后，装回散流板，完成更换后做好卫生清场。如有遗失的螺母和玻璃胶需自备。

- 对208车间一、三楼乙脑区域房间高效及层流过滤器进行更换。

208一楼房间高效数量32个（348*498*93 9个；498*698*93 7个；498*1048*93 14个；798*1098*93 2个）。

208三楼房间高效数量32个（348*498*93 42个；498*698*93 48个；498*1048*93 54个；798*1098*93 28个）。

208一、三楼区域层流高效数量大约200个。

3.甲方提供过滤器物料，需中标厂家现场拆卸散流板，并更换同型过滤器，待验证测试通过后，装回散流板，完成更换后做好卫生清场。如有遗失的螺母和玻璃胶需自备。

四、报价要求

1.本项目固定总价，中标后不调整；

2.报价需要写明所报项目名称、不含税价及税率，报价有效期、一般纳税人/小规模纳税人等，涉及硬件材料、检修项目、运输成本、人工成本等需分开报价。

3.付款方式：合同签订后，维修完成，验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，3个月内支付全款。付款方式为银行汇款。

4.投标文件密封递交一式1份；

5.报价函内需要留联系人手机号；

- 递交文件截止日及递交地址

- 2026年08月05日上午9点；

- 成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼403办公室；

联系人：廖老师 联系电话：（028）84418801  邮箱：liaochangjing@sinopharm.com

- 技术咨询：黄旭君  电话：18200008668

- 投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；

- 其他

- 纪检监督电话：028-84418847

- 纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年07月29日

备注：报价文件格式及内容自拟