成都生物制品研究所有限责任公司

219狂犬车间管路微正压改造服务谈判采购通知单

- 项目概况

- 工程地点：成都市锦华路三段379号厂区内；

- 工程基本情况：219狂犬车间3楼、4楼配储液系统及CIP系统管路在SIP一段时间后会产生负压情况，为避免生产过程中可能产生的污染风险，拟对车间3楼、4楼相关管路进行程序优化及硬件改造，改造内容包括原设备上新增压力传感器及调压阀等硬件，并在设备原程序的基础上新增动态保压的程序。

- 工期要求：合同签订后，95天完成。

- 资格要求

1.	具有独立法人资格；

2.  资质要求：1)建筑施工类建筑业资质：建筑机电安装工程专业承包资质，覆盖车间内管道支吊架、仪表、阀门、洁净区配管、给排水配套施工；安全生产许可证。

2)现场作业人员个人持证：施工人员需持特种设备焊接操作人员证、电工证、高空作业证、压力容器 / 管道作业安全操作证。

3)需了解设备原程序及结构，并出具相应验证文件及辅助完成其验  证工作。

3.	信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录

三、技术要求

1.需厂家提供改造施工图、焊接方案、洁净施工方案、验证方案，所有材料、焊材、密封件提供材质证明、溶出 / 析出报告、316L材质证书。管材 / 阀门材质证书、内窥镜检测影像、钝化报告、试压记录、验证数据、风险评估报告、竣工图、SOP 操作规程更新、修改前/后的备份程序、改造后BOM清单及清单中配件的说明书、合格证。

2.管件需采用316L 低碳不锈钢（碳≤0.03%），ASTM A270 制药级；

- 管路需酸洗钝化抛光并提供报告，内壁表面粗糙度：电解抛光 Ra≤0.4μm。管路需遵循3D 零死角规则；

- 新增传感器需在硬件改造完成后至OQ阶段之间完成校验工作并提供校验证书。

5. 改造完成后需提供软硬件不低于1年的质保。

四、报价要求

1.本项目分段报价，固定单价，中标后不调整；（详见附件）

2.报价需要写明所报项目名称、不含税价及税率，报价有效期、一般纳税人/小规模纳税人等，如涉及硬件材料、检修项目、运输成本、人工成本等需分开报价。

3.付款方式：合同签订后，预付合同金额的20%，施工完成，验收合格后，开具全额增值税专用发票，2个月内支付合同金额的 75%，余下 5% 作为质保金，一年质保期满后无质量问题支付。均采用银行汇款方式。

4.投标文件密封递交一式1份；

5.报价函内需要留联系人手机号；

- 递交文件截止日及递交地址

- 2026年09月07日上午9点；

- 成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼403办公室；

联系人：廖老师 联系电话：（028）84418801  邮箱：liaochangjing@sinopharm.com

- 技术咨询：周佩屿  电话：13658102956

- 投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；

- 其他

- 纪检监督电话：028-84418847

- 纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年08月31日

附件：1. 219狂犬车间管路微正压改造方案

备注：报价文件格式及内容自拟